## II_SI_REKAPITULACIJA
IV. STROJNE INŠTALACIJE - REKAPITULACIJA:
1 MEDICINSKI PLINI |  |  | 0
2 PREZRAČEVANJE |  |  | 0
3 NEPREDVIDENA DELA |  | 10 | 0
|  | SKUPAJ CENA brez DDV: | 0
|  | DDV (22%): | 0
|  | SKUPAJ CENA z DDV: | 0
OPOMBA:
- | V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko , četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
- | V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- | Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- | Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- | V ponujenih enotnih cenah je pri vseh postavkah potrebno zajeti delovne, nosilne in vse ostale odre, potrebne za izvedbo določene postavke , kakor tudi varnostna podpiranja, razpiranja in podobno, razen kjer je to izrecno drugače opredeljeno.
- | V projektu navedeni proizvajalci in komercialna imena izdelkov so simbolnega značaja in za ponudnika oz. izvajalca niso obvezni. Imena so navedena z namenom, da se opredeli zahtevani standard oz. kvaliteta določenega gradbenega proizvoda.
- | Potrebno je izdelati navodila za obratovanje in vzdrževanje ter napisne ploščice za vse sklope
- | Potrebno je izdelati projekt izvedenih del (PID) za vse sklope
- | Potrebno je izdelati dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) za vse sklope
- | Vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanja ter poskusno obratovanje so zajeta v samih pozicijah

## II_SI_POPIS
Post. | Opis del | E/M | Količina | Cena | Znesek
1 MEDICINSKI PLINI
1 | Etažna kontrolno zaporna omara za medicinske pline v skladu s SIST EN ISO 7396-1, za 4 pline (O2, N2O, KZ5, Vakuum):
Omarica mora imeti možnost vgradnje v zid. Spodnji del omarice naj bo izdelan iz nerjaveče pločevine s pritrditvami. Vsebuje naj prehodne odprtine za cevi in električne ter CAN bus kable.
Omarica naj bo prirejena za vgradnjo petih blokov. Blok omarice naj bo izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom tlaka dimenzije 50 mm razreda 1,6 ali merilnikom vakuuma enakih karakteristik in zapornim krogelnim ventilom atestiranim za medicinske pline po DVGW in ventilom za napajanje v sili (NIST), zapornim kovancem, ki omogoča izvedbo tlačnega preizkusa (skladno z normativom SIST EN ISO 7396-1) in piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti od 4-20 mA. Priključne cevi naj bodo dimenzije 22 x 1 mm. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, tako da je omogočeno odvijanje samo s posebnim orodjem.
Vrata naj bodo izdelana iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla, varnostne ključavnice z možnostjo odprtja v sili, ključavnico in ključem. Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena elektronika s tipkami na dotik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Elektronika omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno utripajoče ledice ter zvočno z zvočnim alarmom (previsok/prenizek tlak, previsoka temperatura okolice). Ob vsaki napaki se mora na zaslonu izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK).
Omogočati mora povezavo na CNS.
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Priključitev nove etažne kontrolno zaporne omare na oddelčni relektro razdelilec, komplet z električni vodniki in avtomatsko varovalko | kpl | 1 |  | 0
3 | Zidna odvzemna doza za kisik - O2, predvidena za vgradnjo nadometno na steno, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo na steno, vtičnice za vgradnjo v stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
4 | Zidna odvzemna doza za komprimiran zrak - 5 bar, predvidena za vgradnjo nadometno na steno, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo na steno, vtičnice za vgradnjo v stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
5 | Zidna odvzemna doza za vakuum, predvidena za vgradnjo nadometno na steno, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo na steno, vtičnice za vgradnjo v stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
6 | Zidna odvzemna doza za dušikov oksidul - N2O, predvidena za vgradnjo nadometno na steno, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo na steno, vtičnice za vgradnjo v stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
7 | Zidna odsesovalna doza (AGSS) za dušikov oksidul - N2O, predvidena za vgradnjo nadometno na steno, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo na steno, vtičnice za vgradnjo v stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
8 | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakuumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preizkušena na propustnost, kvalitete SF-Cu, po DIN 1786, cevi na koncu zaprte s plastičnimi čepi, z dodatkom za odrez in spajanje komplet z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 18 × 1 | m | 15 |  | 0
9 | Demonaža in na isti lokaciji ponovna montaža, nove oddelčne omarise za medicinske pline, komplet z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
10 | Priključitev vseh medicinskih plinov na obstoječe omrežje, komplet z montažnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
11 | Pripravljalna in zaključna dela, komplet z naslednjimi preikusi in testi:
Tlačni preizkus na puščanje instalacije medicinskega plina
Tlačni preizkus tesnosti cevovodov plinov pod pritiskom
Tlačni preizkus na vakuumskem sistemu
Preizkus tesnosti ventilov
Preizkus na tesnost na dokončanih instalacijah - tlačni plinski sistemi
Testi za dokazovanje pravilnosti priključkov za vse vakuumske sisteme in tlačne sisteme medicinskih plinov
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | Pritrdilni, obešalni in drobni material | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava utorov za polaganje cevovodov, komplet z iznosom odpadnega materiala in odvozom na deponijo | kpl | 1 |  | 0
0
2 PREZRAČEVANJE
1 | Kanalski oz. cevni ventilator v izoliranem ohišju, komplet z nepovratno loputo na dovodu in večstopenjskim stikalom za vklop, komplet z montažnim in tesnilnim materialom z naslednjimi karakteristikami:
| pretok zraka 150 m3/h, dp = 150 Pa | kom | 1 |  | 0
2 | Elektro grelec, toplotne moči 1,2 kW, za montažo v kanalski razvod fi 125, komplet vsemi elementi za avtomatsko delovanje, ter montažnim in tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
3 | Priključitev poz. 1 in 2 na oddelčni relektro razdelilec, komplet z električni vodniki in avtomatskimi varovalkami | kpl | 1 |  | 0
4 | Ohišje z vgrajenim filtrom G4, za montažo v kanalski razvod fi 125, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kom | 2 |  | 0
5 | Prezračevalni ventil, za odvod oz dovod zraka v prostor, dimenije: fi 125 | kom | 3 |  | 0
6 | Zračni kanali izdelani iz pocinkane pločevine, debeline glede na dimenzijo po DIN 24190, kvaliteta tesnosti II, v skladu z din 24194, del 2, vključno z vsemi oblikovnimi komadi, nastavitvenimi loputami, tesnili ter pritrdilnim in obešalnim materialom, v skupni teži | kg | 100 |  | 0
7 | Dobava in montaža raznih premostitvenih profilov in konzol za montažo prezračevalnih kanalov in opreme prezračevanja. Vključno vijačni material, vse v kompletu antikorozijsko zaščiteno. | kg | 10 |  | 0
8 | Izdelava preboja skozi steno, strop ali tla. Vrtanje z diamantnim rezilom in z napravo z vakumskim pritrjevanjem na steno, strop ali tla, debelina AB stene, stropa, tal d 60 do 80 cm, za potrebe vodenja instalacij, komplet z pripravo, zaščito, čiščenjem po izvedbi in vsem potrebnim materialom in opremo ter odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo, dimenzije:
| Ø 150 mm | kom | 1 |  | 0
0