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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000

    
                                                                                   Postopek:EN_473_2023 SJ/VH_ _
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev: 

Energetski menedžment z energetskim knjigovodstvom za spremljanje stroškov in porabe energentov v smislu učinkovite in racionalne rabe energije na lokaciji
· novi del Kardio (1.nadst) 
in 
· novi del ORL (2.nadst). 

[bookmark: _Hlk128652819]Za potrebe zagotavljanja pravih mikroklimatskih pogojev in hkrati doseganja energetske učinkovitosti bomo izvedli pilotni projekt spremljanja / monitoringa / krmiljenja prostorskih pogojev. Na ta način želimo nadzorovati ključne mikroklimatske parametre po različnih bolniških sobah, zdravniških in sestrskih sobah za vsak posamezni oddelek ter spremljati rabo energije, ki bo omogočalo optimizacijo stroškov ter razdeljevanje stroška po stroškovnih mestih.

Projekt se izvede v fazah: 

1. Faza : Zajem podatkov in monitoring 

Za zajem podatkov se vgradi brezžične WI-FI IoT senzorje temperature, vlage in CO2, ki jih je potrebno najprej usmeriti na referenčno vrednost (in upoštevati odstopanja). Senzorji se priključijo na 230 V napajanje (bolniški kanal, vtičnice) in se povežejo na obstoječe WI-FI omrežje naročnika. Podatki se bodo prenašali v 30s ciklusu (lahko tudi hitreje) in povprečju na 5 minut.

Predvideno je, da se bodo senzorji namestili na:
»novi del Kardiolškega oddelka«:
· senzorji odprtosti oken in za nadzor klimatskih naprav ter temperature in CO2 v bolniške sobe,
· senzorji odprtosti oken in za nadzor klimatskih naprav ter temperature na hodniku in sobah osebja ter WC,
· pametni merilnik za električno energijo,
· senzor temperature zunaj,
· aktuatorji za odpiranje oken,
· kalorimeter za ogrevanje.

»novi del ORL«
· pametni merilnik za električno energijo,
· kalorimeter za ogrevanje.

Število senzorjev je  navedeno v Zahtevah za strojno opremo. Kalorimetri za ogrevanje se namestijo, če bo to dopuščala zasnova ogrevalnega sistema.

[bookmark: _Hlk144290303]Brezžična WI-FI povezljivost se v fazi pilotnega projekta izvede preko obstoječe brezžične infrastrukture naročnika. Vzpostavljeno bo namensko SSID omrežje z WPA2 zaščito in omejenim dostopom v internet z ustreznimi varnostnimi politikami (v skladu s pogoji obratovanja naročnika in bodo z izbranim ponudnikom usklajeni pred izvedbo). V fazi pilotnega projekta bo naročnik zagotovil ustrezno pokritost z WI-FI signalom.

Podatki se zajemajo na dobaviteljevem Centralnem nadzornem sistemu za energetski monitoring, kjer se podatki tudi arhivirajo. Podatki služijo analizi in kasneje za pripravo predlogov ukrepov zmanjšanja porabe toplotne in hladilne energije objekta Poliklinika. 

Sitem mora prikazovati 3D obliko trenutnega stanja meritev ter zagotovitvijo diagramskega prikaza po času. Omogočati mora alarmne vrednosti za obveščanje o prekoračenju nastavljene temperature za vsak prostor posebej. 
Za izračun KPI (ključnega kazalnika uspešnosti) se bosta primerjala Kardiološki oddelek in ORL oddelek. Najprej se primerjata brez ukrepov z eno mesečnim merjenjem ter se izračuna njun index. Po izvedbi ukrepov se primerjata »Kardiološki oddelek z ukrepi« in »ORL brez ukrepov« pomnoženo z njunim indexom.

Zaradi zagotovitve realnih podatkov se meri temperatura v prostoru in zunaj ter se za osnovo vzame njuna razlika (∆T). Aplikacija mora stalno meriti in izračunavati temperaturno razliko ter to primerjati z vzorcem porabe energije. Po določenem času, ko se zbere dovolj podatkov,  mora naprava omogočati možnost nastavitve na tak način, da imajo najmanjšo oz. optimalno porabo glede na ∆T.


2. Faza: POROČILO IZVEDENEGA MONITORIGA

Faza 2 se zaključi z izdelavo delovnega  poročilo izvedenega monitoriga. Delovno poročilo mora vključevati naslednje točke.
· Energetska primerjava oddelka Kardio in ORL
· Primerjava oddelka Kardio pred ukrep in po izvedenih ukrepih, in sicer v kWh, EUR in CO2 odtisu
· Izračun ROI: investicija v druge oddelke, prihranek, časovno obdobje
· Predloge ukrepov za zmanjšanje porabe energije (organizacijski ukrepi, investicijski ali vzdrževalni ukrepi)

V drugi fazi se izvaja obveščanje uporabnikov (zdravstvenega osebja, bolnikov in obiskovalcev) preko info-točke na vsakem oddelku. Info točko predstavlja smart TV, ki se namesti na vidnem mestu in prikazuje trenutne mikroklimatske pogoje v merjenih prostorih, ter kazalnike:
· predvidena vrednost Temperature / Vlažnosti / CO2 v prostoru
· mejne vrednosti merjenih veličin in »večnivojsko alarmiranje« pri odstopanjih
· energetske podatke za celoten oddelek (poraba toplotne, hladilne in ostale energije)

Ukrepi so torej usmerjeni tudi v navade zaposlenih (npr. puščena odprta okna, odprti radiatorji v praznih pisarnah, ipd.).

Ponudnik zagotovi SmartTV (z nosilcem in Wi-Fi vmesnikom). Mikrolokacija in način montaže se definira ob ogledu lokacije in v dogovoru z naročnikom. Prav tako se dogovori od nastavitev na TV (Anroid) do pogojev za dostop do spletne strani in načina za prikazovanje podatkov na zaslonu.

Smart Tv zagotovi izvajalec. Namestitev lokacije se uskladi z naročnikom. Povezljivost Smart TV je preko Wi-Fi. 


POTREBNE ZAHTEVE ZA VZPOSTAVITEV ENERGETSKEGA MANAGEMENTA

1) Zahteve za programsko opremo:

· Zaradi razvejenosti stavb in opreme, ki so vključene v zajem podatkov, mora imeti aplikacija 3D grafični vmesnik, ki omogoča enostavno orientacijo in identifikacijo sredstev ter možnost opisa podatkov posameznih sredstev ali delov stavbe (kot asset management)
· 3D model obeh oddelkov ter vnos bistvenih sredstev in instalacij v 3D model
· 3D vmesnik mora omogočati vnos in prikaz podometnih in podtalnih instalacij (elektrika, LAN povezave, vodovod, kanalizacija) ter prikaz samo teh, brez zidovja
· Podatki naj se zbirajo v SQL okolju.
· Aplikacija mora imeti možnost delovanja v oblaku in/ali lokalno. V pilotski fazi naj aplikacija deluje v oblaku. 
· Podatki morajo imeti možnost izvoza in uvoza v lokalno podatkovno bazo, v kolikor bo naročnik izvedel prehod na lokalno strežniško infrastrukturo,
· Prijava v aplikativno okolje mora omogočati dvofaktorsko avtentikacijo,
· Dostop do podatkovne baze SQL mora biti zaščitena in omejena.
· Vse aplikativne prijave in prijave v podatkovno bazo morajo omogočati revizijsko sled (kdo, kdaj, kaj),
· Deluje v načinu BIM, da se naprave in deli lahko opremijo s ključnimi podatki za uporabnika.
· Podatki iz senzorjev naj bodo prikazani tudi po samo napravi ali prostoru, ki je senzoriran.
· Možnost pripenjanja dokumentov na posamezne objekte in naprave (navodila, varstvo pri delu, seznam rezervnih delov, PID dokumentacija, video, ipd).
· Možnost prosojnosti ali prozornosti sten in objektov.
· Možnost prilagoditve po uporabniku (npr.: električar vidi predvsem elektro naprave in instalacije, strojnik vidi prezračevanje in ogrevanje, itd.)
· Prikaz porabe energentov po posameznih prostorih (kWh, €, m3 in CO2)
· Prikaz porabe energentov po posameznih oddelkih (kWh, €, m3 in CO2)
· Prikaz deleža porabe energentov stavbe/skupna poraba (kWh, €, m3 in CO2)
· Prikaz deleža porabe energentov posamezni prostori/stavba (kWh, €, m3 in CO2)
· Prikaz časa uporabe energenta (začetek, konec, trajanje)
· Prikaz izgubljene energije (npr. zaradi power factor, prižgane klime, ko je bilo odprto okno, ipd.)
· Možnost krmiljenja naprav kot npr. časovna shema za svetila, ugašanje klime v primeru odprtega okna, odpiranje oken z aktuatorji, nadzor na temperaturami in krmiljenje ventilov oz. električnih naprav.
· Možnost integracije senzorjev in obstoječih naprav, kot npr. LUX meter, kontrola pristopa, video nadzor v realnem času, temperaturni senzorji, statusi naprav (on, off, standby).
· Možnost varne izmenjave podatkov z ERP (preko API vmesnika).
· Okno za alarme in napake.
· Nastavitve pragov in alarmiranje v primeru preseganja ali nedoseganja določenih limit.
· Aplikacija mora omogočati najmanj 100 uporabnikov. 
· Programska oprema nima licenčnih omejitev (naročnik nima nobenih stroškov z licencami).
· Programska oprema mora omogočati, da jo lahko samostojno uporabljajo šolani zaposlenci naročnika.
· Ponudnik mora zagotoviti brezplačno edukacijo uporabnikov aplikacije 
· Programska oprema mora omogočati, da uporabnik sam kreira nastavitve aplikacije (kreiranje poročil, ipd.)
· Aplikacija mora omogočati priključitev pretežnega dela naročnikove opreme po protokolu  ModBus RTU.
· Business Inteligence (BI) mora biti del programske opreme in vključen v ceno ter viden tudi v 3D načinu, in sicer v prostoru ali nad sredstvom na katerega se nanaša.

Izvajalec mora izvesti enomesečni monitoring obstoječega stanja ter izdelati poročilo o primerjavi z monitoringom po izvedenih ukrepih, kot so:
· javljanje odprtosti oken, 
· programirani aparati in svetila, 
· gibanje notranjih temperatur. 
Poročilo mora vsebovati prihranke na mesečnem nivoju, in sicer v kWh, EUR in CO2 odtisu.  

2) Zahteve za strojno opremo

Komponente oz. senzorika morajo biti takšne, da jih lahko šolani zaposlenci naročnika vgrajujejo sami. V tej fazi se vgradi oprema le v tolikšni meri, da se zadosti potrebam pilota ter uvedbi EMS, ki jo bo mogoče kasneje skalirati oz. povečevati.

Merilniki električne energije morajo po posameznih fazah in skupno: meriti tok, napetost po posamezni fazi, power factor, kWh in kW.

V ponudbi je potrebno upoštevati vso komunikacijsko opremo, ki pošilja podatke v oblak oz. lokalni strežnik, čeprav ta oprema ni posebej popisana saj naj jo ponudnik konfigurira in izbere sam.

Ponudba mora vsebovati dobavo in montažo naslednje strojne opreme:

1. Senzor odprtosti oken in vrat
Kom 11					
2. Merilnik električne energije do 65A direktno – najmanj dvotarifno, pripravljeno za pet-tarifno
Kom 2	
3. Naprava za zajem digitalnih signalov in prehodom (gateway-em) do aplikacije Signalov, min 16 DI
Kom 2
4. Naprava za krmiljenje klimatskih naprav, ki odčitava tudi porabo energije
Kom 10
5. Kalorimeter za ogrevanje, daljinsko odčitavanje preko Modbus ali pulzno
Kom 2
6. Temperaturni Senzor v prostoru
Kom 6
7. Temperaturni senzor zunaj
Kom 1					
8. Naprava za priklop obstoječih merilnikov, ki imajo pulzni izhod, npr. en pulz je 0,1 m3 plina ali 0,01 m3 vode
Kom 2	
9. SmartTV za prikazovanje podatkov (info točka) z integriranim Wi-Fi vmesnikom in nosilcem za stensko oz. stropno montažo.
Kom     2
Ponudnik mora predložiti priporočeno specifikacijo za vso potrebno strežniško strojno in programsko opremo v primeru vzpostavitve sistema na lokaciji naročnika, vključno z oceno prirasta v primeru razširitev (dodatni IoT senzorji) in povečevanjem količine zajetih podatkov (kar lahko vpliva na kasnejše stroške v zvezi z licenciranjem podatkovne baze in dograditvijo diskovnih kapacitet).

					
3) Naročnik bo ponudniku ob podpisu naročila zagotovil:
· načrte stavb izbranih za pilotski projekt,
· v pilotskem projektu se komunikacija s centralnim nadzornim sistemom v oblaku izvede preko ločenega omrežnega segmenta komunikacijske infrastrukture naročnika (pod varnostnimi pogoji naročnika),
· lokacije merilnih mest in dostop do njih,
· mikrolokacije za namestitev, napajanje in nemoteno delovanje strojne opreme,
· dostop do prostorov v stavbah izbranih za pilotski projekt,
· pomoč s strani vzdrževalcev glede razlage načrtov in izvedbe instalacij. 


Izvajalec se zavezuje, da bo:
· izvajal storitve strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega gospodarja,
· izvajal storitve v okviru naročnikovih strokovnih zahtev,
· izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,
· izvajal storitve v skladu z merili in drugimi dokumenti izvajalca, ki bi lahko vplivali na izvedbo obveznosti (npr. interpretacija zahtev standarda);
· pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile oziroma onemogočile kakovostno in pravilno ter pravočasno izvedbo storitev, navedel razloge za zamudo ter predlagal alternativno rešitev oziroma korake za preprečitev škode;
· pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev storitve;
· ves čas izvajanja storitev spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz te povabilne dokumentacije,
· za opravljene storitve izdajal račune skladno s ponujenimi cenami in opravljenimi fazami postopka.

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve, ki so predmet te pogodbe izvedel v naslednjih rokih:

1. Faza: do 30 dni  po predaji dokumentacije iz točke 3
2. Faza: do 30 dni po zaključku faze 1 
Naročnik se obvezuje, da bo:
· izvajalcu dal na razpolago vse potrebne informacije, podatke ter dokumente in tlorise ter načrte, s katerimi razpolaga in so povezani z izvedbo storitev;
· posredoval svoje zahteve izvajalcu v rokih, ki bodo omogočali normalno izvedbo storitev;
· zagotovil razpoložljivost človeških  in informacijskih  virov za izvedbo storitev;
· izvajalcu nudil vso pomoč, da bo ta lahko opravil storitev v skladu z strokovnimi zahtevami te pogodbe;
· obveščal izvajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev;

Izvajalec bo po vsaki fazi, za opravljeno storitev naročniku izstavil račun v skladu s ponujenimi cenami in obsegom opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje plačati kupnino v roku določenem z vsakokrat veljavno zakonodajo od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. 

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba. Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na podlagi merila najnižje končne cene – skupne vrednosti v EUR z DDV.

Ponudba mora veljati tri mesece od  poteka roka za oddajo ponudbe.

3. REFERENCE PONUDNIKA 

Ponudnik ima na področju predmeta naročila reference za izvedbo naročila, ki jih je v zadnjih 3 (2020,2021,2023)  letih oddaje ponudbe izvedel oziroma izvaja za svoje naročnike in sicer:
· najmanj 3 izvedena naročila za stavbe večje od 1.000 m2, 
Dokazilo OBR-5

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
[bookmark: _Hlk144293641]z oznako EN_473_2023_Energetski menedžment z energetskim knjigovodstvom za spremljanje stroškov in porabe energentov v smislu učinkovite in racionalne rabe energije na lokaciji
_do najkasneje 04.09.2023  do 12ure.

	
	
Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
Vanja Herman Gril, mag.manag.
Vodja nabavne službe




Priloga
1. OBR-1
1. OBR-2
1. OBR-3
1. OBR-4
1. OBR-5











PONUDNIK                                
OBR-1
_______________________
_______________________
_______________________

PONUDBA 

1. PODATKI PONUDNIKA


	Naziv oz. popolna firma ponudnika


	

	Sedež ponudnika


	

	Odgovorna/e oseba/e oziroma zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i) pogodbe)

	

	Kontaktna oseba


	

	Telefon


	

	Telefaks


	

	Elektronski naslov


	

	Matična številka


	

	Identifikacijska številka za DDV


	

	Pristojni davčni urad

	












                                                                           			                                OBR-2

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

v postopki oddaje javnega naročila Energetski menedžment z energetskim knjigovodstvom za spremljanje stroškov in porabe energentov v smislu učinkovite in racionalne rabe energije na lokaciji



	SKUPAJ INICIALNA VREDNOST V EUR Z DDV 
	




Ponujena cena  vsebuje vse stroške posredovanja potrebne dokumentacije – v slovenskem jeziku, posredovanje priporočljive dokumentacije v slovenskem jeziku,  stroški dela, prevozne stroške, stroške nočitev, stroški prehrane, in vse ostale stroške dokumentacije), popuste, DDV in druge dajatve.  


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:



























OBR-3

PODROBNI PREDRAČUN ŠT. ……………../…………………

Predmet javnega naročila: Energetski menedžment z energetskim knjigovodstvom za spremljanje stroškov in porabe energentov v smislu učinkovite in racionalne rabe energije na lokaciji


	Postavka
	Cena na enoto mere v EUR brez DDV

	[bookmark: _Hlk131652659]1. Faza projekta: Zajem podatkov in monitoring


	

	2. Faza projekta: Lokalno obveščanje in prikaz rezultatov na info točkah 
	

	Skupaj v EUR brez DDV

	

	Vrednost DDV v EUR

	

	Skupaj inicialna vrednost v EUR z DDV(znesek se vpiše v OBR-2)

	






Datum:______________________                           Žig in podpis:								                                _____________________											



















OBR-4

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »«  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              		 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   

OBR-5


[bookmark: _Hlk341325]SEZNAM REFERENC PONUDNIKA 

Ponudnik: 

	[bookmark: _Hlk341747]Seznam referenc ponudnika 

	Ponudnik ima na področju predmeta naročila reference za izvedbo naročila, ki jih je v zadnjih 3 (2020,2021,2023)  letih oddaje ponudbe izvedel oziroma izvaja za svoje naročnike in sicer:
· najmanj 3 izvedena naročila za stavbe večje od 1.000 m2, 


	Naziv naročnika
Obdobje izvajanja storitev:      .       .         do      .       .       
Odgovorna oseba za dodatne informacije: Ime in priimek:      ; telefonska številka:      ; elektronska pošta:        

	Naziv naročnika
Obdobje izvajanja storitev:      .       .         do      .       .       
Odgovorna oseba za dodatne informacije: Ime in priimek:      ; telefonska številka:      ; elektronska pošta:        

	Naziv naročnika
Obdobje izvajanja storitev:      .       .         do      .       .       
Odgovorna oseba za dodatne informacije: Ime in priimek:      ; telefonska številka:      ; elektronska pošta:        



Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika: __________________
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