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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000

    
                                                                                                               Postopek: EN_606_2023 SJ/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev: 
Izdelava posnetka obstoječega stanja centralno nadzornega sistema
[bookmark: _Hlk128652819]
V SB Celje je delovanje centralno nadzornega sistema (v nadaljevanju CNS) že vzpostavljeno. Gre za nadzorno upravljalni sistem, ki je namenjen sprotnemu nadzoru ter opravljanju z napravami vgrajenimi v posameznih objektih SB Celje. S pomočjo CNS je operaterju omogočeno, da na računalniškem monitorju opazuje obratovalno stanje posameznih naprav nameščenih v bolnišnici in jih po potrebi tudi upravlja.

Zaradi rekonstrukcij in izgradnje novih oddelkov ali objektov ter zamenjav zastarele oz. dotrajane medicinske in nemedicinske opreme z novo opremo se CNS stalno dograjuje in razširja.
V kompleksu SB Celje je izveden centralni nadzorno-upravljalni sistem s programom SCADA proizvajalca OMRON. CNS deluje na računalniških nadzornih enotah, mrežnih krmilniških sistemih Omron CS1, CJ1 in CJ2 ter krmilniku Omron C200HX. Mreža temelji na ethernet/FINS optični hrbtenici, controleler link (CLK) povezavah in RS485 komunikacijskih povezavah HostLink. Celotna mreža z dodatnimi posamičnimi krmilniki CQM1 ter ostalimi napravami je proizvajalca Omron in povezana z nadzornim SCADA programom Omron CX-Supervisor. Vse tehnološke informacije se pripravljajo tudi na nadzornih računalnikih, kjer se vizualizirajo, smiselno predstavljajo po tlorisih, shranjujejo/arhivirajo, prikazujejo na diagramih in alarmirajo. Za potrebe priklopov sistemov, kateri so zasnovani na specialnih mikroprocesorskih enotah, kot na primer hladilni agregati, toplotne črpalke,…, obstoječi sistem CNS omogoča priklope preko odprtih komunikacijskih poti preko ethernet povezav. 

Ker v SB Celje nimamo narejenega posnetka obstoječega stanja centralno nadzornega sistema, želimo s predmetnim evidenčnih naročilom priti do podrobnega popisa stanja CNS sistema v SB Celje. 

Posnetek obstoječega stanja centralno nadzornega sistema mora vsebovati:

· Popis vse opreme in naprav vezanih na CNS vključno z IP naslovi
· Popis vseh obdelovalnih centrov in regulacijskih enot za proizvodnjo energije in ostalih sistemov v SBC-ju.
· Popis enot, podatkovnih naslovov, protokolov, letnike integracije, tehnologijo in varnost implementacije ter potencialne možnosti nadgradnje CNS sistema
· Narejena datoteka v obliki podatkov ločenih z vejico, ki vsebujejo naslednje podatke: Sklop, popis enot, podatkovnih naslovov, omrežnih naslovov, protokolov, obdelava podatkov zunaj avtomatiziranih sistemov, letnik integracije, tehnologijo in varnost implementacije ter potencialne možnosti nadgradnje, povezljivost med so-sistemi. 

Posnetek obstoječega stanja mora  biti izdelan s strani projektanta, kateri ima ustrezno licenco inženirske zbornice  Slovenije (IZS) ter na podlagi veljavnega Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in na ravni izdelave PID dokumentacije iz področja elektrotehnike.

Dokumentacija naj bo predana v pisni obliki v dveh izvodih in v odprti elektronski obliki (ACAD, Excel, Word,…) 

Rok izdelava posnetka obstoječega stanja je 20 dni od datuma naročila. 

Izvajalec se zavezuje, da bo:
· izvajal storitve strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega gospodarja,
· izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,
· pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile oziroma onemogočile kakovostno in pravilno ter pravočasno izvedbo storitev, navedel razloge za zamudo ter predlagal alternativno rešitev oziroma korake za preprečitev škode;
· pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev storitve;
· ves čas izvajanja storitev spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz te povabilne dokumentacije,

Naročnik se obvezuje, da bo:
· izvajalcu dal na razpolago vse potrebne informacije, podatke ter dokumente in tlorise ter načrte, s katerimi razpolaga in so povezani z izvedbo storitev;
· posredoval svoje zahteve izvajalcu v rokih, ki bodo omogočali normalno izvedbo storitev;
· zagotovil razpoložljivost človeških  in informacijskih  virov za izvedbo storitev;
· izvajalcu nudil vso pomoč, da bo ta lahko opravil storitev v skladu z strokovnimi zahtevami te pogodbe;
· obveščal izvajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev;

Naročnik se obvezuje plačati kupnino v roku določenem z vsakokrat veljavno zakonodajo od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. 

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba. Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na podlagi merila najnižje končne cene – skupne vrednosti v EUR z DDV.

Ponudba mora veljati tri mesece od  poteka roka za oddajo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
[bookmark: _Hlk144293641]z oznako EN_606_2023_ IZDELAVA POSNETKA OBSTOJEČEGA STANJA CENTRALNO NADZORNEGA SISTEMA rok za oddajo ponudb 03.11.2023.2023 do 12 ure 

	
	
Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
Vanja Herman Gril, mag.manag.
Vodja nabavne službe




Priloga
1. OBR-1
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1. OBR-3


PONUDNIK                                
OBR-1
_______________________
_______________________
_______________________

PONUDBA 

1. PODATKI PONUDNIKA


	Naziv oz. popolna firma ponudnika


	

	Sedež ponudnika


	

	Odgovorna/e oseba/e oziroma zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i) pogodbe)

	

	Kontaktna oseba


	

	Telefon


	

	Telefaks


	

	Elektronski naslov


	

	Matična številka


	

	Identifikacijska številka za DDV


	

	Pristojni davčni urad

	












                                                                           			                                OBR-2

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

v postopki oddaje javnega naročila Izdelava posnetka obstoječega stanja centralno nadzornega sistema




	SKUPAJ INICIALNA VREDNOST V EUR Z DDV 
	




Ponujena cena  vsebuje vse stroške posredovanja potrebne dokumentacije – v slovenskem jeziku, posredovanje priporočljive dokumentacije v slovenskem jeziku,  stroški dela, prevozne stroške, stroške nočitev, stroški prehrane, in vse ostale stroške dokumentacije), popuste, DDV in druge dajatve.  


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:



















OBR-3

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »«  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              		 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   
                                                                                                                                                                        
Odgovor na prejeto vprašanje potencialnega ponudnika

Popis vse opreme in naprav vezanih na CNS vključno z IP naslovi
- Ali sem sodijo samo krmilni sistemi, ki so direktno vezani na ethernet omrežje in SCADA sistem, ali tudi oprema in naprave, ki so vezane na krmilne sisteme (npr. lokalni regulatorji, črpalke, ventili, senzorni elementi, frekvenčniki, ipd)
Sem sodijo vsi elementi, kateri so povezani v CNS sistem vključno z IP naslovi. In je vezano na ethernet oz. prikazano na SCADI.

2) Popis vseh obdelovalnih centrov in regulacijskih enot za proizvodnjo energije in ostalih sistemov v SBC-ju
- Prosim za podrobnejšo razlago, kaj so obdelovalni centri in kaj regulacijske enote za proizvodnjo energije.
- Kaj sodi med ostale sisteme?
V trenutni CNS so vezani različni sistemi od toplotnih podpostaj, hladilnih podpostaj, kotlovnice, kompenzacijskih naprav, klimatov, itd. Zajeti je potrebno prav vse in hkrati jasno in nedvoumno opredeliti način komunikacije (primer: OPC – adrese OPC ali podobno)

3) Popis enot, podatkovnih naslovov, protokolov, letnike integracije, tehnologijo in varnost implementacije ter potencialne možnosti nadgradnje CNS sistema
- Kaj so to enote in kaj se smatra pod podatkovne naslove. Ali sem spada tudi oprema, ki je vezana na krmilne sisteme (npr. lokalni regulatorji, črpalke, ventili, senzorni elementi, ipd)
Sem sodijo vsi elementi, kateri so povezani v CNS sistem. Ne sodijo elementi, kateri so vezani samo na PLC enote in niso z nobenim protokolom vezane na CNS.
- Prosim podajte tudi primer enot in podatkovnih naslovov, ki naj bi se opredelili v projektu.
ModBus add: 16 ali IP: 10.10.1.66
- Kaj si predstavljate pod varnost implementacije - prosim za opis.
Uporabljeni protokoli in enkripcije se uporabljajo na omrežju. Kako je izvedena zaščita pred vdori oz. nepooblaščenem dostopu do jedrnih komponent. (Npr: protocol: HTTPS->SSL/TSL (enkripcjski protokol)-> Ver: 3.1)
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