OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek:EN_N_96_2026 KT/MŠ

Datum: 3.7.2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev:

Letni pregled, servisiranje in vzdrževanje gasilnih aparatov ter pregled in preizkus notranjega in zunanjega hidrantnega omrežja.

Zahteve naročnika:

Namen javnega naročila je izbira izvajalca, ki bo opravil predpisani letni periodični pregled in servisiranje gasilnikov in pregled in preizkus notranjega in zunanjega hidrantnega omrežja v Splošni bolnišnici Celje (SBC), kot je navedeno v nadaljevanju. Pregledi se opravijo  skladno z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 –ZFRO in 43/22), Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95, 102/09 in 60/20), Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/05), Pravilnikom o tlačni opremi (Uradni list RS, št.  66/16, 59/18 in 10/21), Pravilnikom o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 72/11).

SPECIFIKACIJA STROKOVNIH DEL, KI SO PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Ponudnik mora zagotoviti izvedbo letnega pregleda, servisa in vzdrževanja gasilnikov in pregleda in preizkusa notranjega in zunanjega hidrantnega omrežja na območju SBC.

- Vzdrževanje in servisiranje gasilnikov

Naročnik ima v uporabi naslednje število gasilnikov in hidrantov, ki so predmet izvajanja pregleda, servisiranja in vzdrževanja:

- Ročni gasilniki 519 kos

- Notranji hidranti 143 kos

- Zunanji hidranti 19 kos

Tip in število gasilnikov:

- ABC   6 in 9 kg – 314 kos

- ABC 50 kg – 1 kos

- CO2   5 kg – 169 kos

- CO2 10 in 30 kg – 16 kos

- ABC  2 in 3 kg – 10 kos

- W      9 kg –   9 kos

Potrebno je opraviti tlačni preizkus - 8 kos gasilnik CO2 -5 kg

Vzdrževanje in servisiranje gasilnikov se izvede v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04, 116/07, 102/09 in 55/15). Vzdrževanje in servisiranje gasilnikov obsega pregled brezhibnosti delovanja gasilnika in servisno vzdrževanje po navodilih proizvajalca, ki vključuje ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo iztrošenih ali pokvarjenih delov gasilnika, ugotovljenih pri pregledu.

Vzdrževanje in servisiranje gasilnikov obsega:

- vizualni pregled gasilnika,

- zamenjavo iztrošenih delov ugotovljenih pri pregledu (tesnila, vzmeti, delov ventila…),

- po potrebi ponovno polnjenje aparata,

- čiščenje gasilnika,

- namestitev predpisanih označb/nalepk (izdati Potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnega aparata), plombiranje,

- voditi evidenco v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.

Po opravljenem vzdrževanju gasilnik opremiti z vidno oznako, iz katere morajo biti razvidni:

- naslov vzdrževalca,

- vrsta opravljenega vzdrževanja,

- datum opravljenega vzdrževanja,

- datum naslednjega vzdrževanja po navodilih proizvajalca, žig in podpis.

Tlačni preizkus gasilnikov CO2 obsega:

- kontrolo in tlačni preizkus posameznega gasilnika v skladu z veljavnimi standardi in

- polnitev jeklenke s plinom.

Izvajalec mora skrbeti, da ob vzdrževanju gasilnikov ne poveča požarnega tveganja objekta, naprav in postrojev opremljenih s temi gasilniki.

Naročnikova zahteva za garancijo na izvršeno delo (storitev) in vgrajene nadomestne dele je najmanj dvanajst (12) mesecev od dneva opravljene storitve, oziroma za nadomestne dele velja garancijski rok proizvajalca.

- Preizkušanje hidrantnih omrežij

Preizkušanje hidrantnih omrežij se izvede v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95, 102/09 in 60/20).

Redni tehnični nadzor na zunanjem hidrantnem omrežju obsega vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka, pregled stanja hidrantov in pripadajoče opreme hidrantov, ki so predvideni za direktno gašenje, njihovih oznak in preizkus delovanja. Po pregledu izvajalec omarice opreme zunanjega hidrantnega omrežja zaplombira.

Po opravljenem blatnem izpustu in izpiranju zunanjega hidrantnega omrežja izpolni obrazec NEO ON 001 OB06, ki je priloga te dokumentacije.

Redni tehnični nadzor notranjega hidrantnega omrežja obsega pregled stanje cevi, ročnika in tesnost. Izvajalec po pregledu omarice notranjega hidrantnega zaplombira,

Izvajalec pripravi dokumentacijo o nadzoru, ki jo hrani naročnik.

- Tehnična usposobljenost ponudnika

Preglede in servisiranje gasilnikov opravlja izvajalec, kateri ima pridobljeno pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Izbrani izvajalec mora predložiti pooblastilo proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika ali distributerja za servisiranje gasilnih aparatov naslednjih blagovnih znamk: GLORIA, PASTOR, GALLUS, TOTAL in GEN.

Izvajalec mora imeti vsaj dva usposobljena serviserja in odzivnost na 24 ur po telefonskem pozivu.

Pregled in preizkus hidrantnih omrežij opravlja izvajalec, kateri ima pridobljeno pooblastilo za preizkus hidrantnih omrežij Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

- Splošne zahteve predmeta

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Pred pričetkom del naročnik in izvajalec, v skladu s 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu, podpišeta Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

Rok izvedbe del: avgust 2026

- Način naročanja storitev

- Izvedba del je v dogovoru z naročnikom. Delo izvaja en serviser (oz. ena ekipa hkrati)  ob prisotnosti odgovorne osebe SBC, ki določi tudi čas dnevne izvedbe.

- Pred začetkom del naročnik preda izvajalcu seznam gasilnih aparatov v katerem je navedeno: tip gasilnikov, tovarniška in inventarna številka, letnik izdelave in lokacije. Prav tako naročnik preda seznam notranjih in zunanjih hidrantov ter lokacije le-teh.

- Ob pregledu gasilnika se izvedejo tudi potrebna servisna dela, s katerim se zagotovi tehnična brezhibnost (dopolnitev s plinom, menjava tesnil, …).

- Servisna dela se odobrijo s strani naročnika ob izvedbi pregleda in se obračunajo po ceniku, ki je priloga ponudbe.

- Prevzem storitve pregleda in dodatnih eventualnih servisnih del se potrdi s strani naročnika in zavede v delovnem nalogu izvajalca.

Pregledi se praviloma izvajajo na lokaciji naročnika. Če se tlačni preizkusi gasilnikov CO2 opravljajo na sedežu izvajalca mora izvajalec te gasilnike pri naročniku za ta čas nadomestiti s svojimi ustreznimi gasilniki, vse po dogovoru z odgovorno osebo naročnika.

Storitve pri izvajalcu naroča samo odgovorna oseba za izvajanje pogodbe oziroma njegova zamenjava. V primeru, da izvajalec izvaja popravila brez vednosti in potrditve s strani odgovornih oseb naročnika, mu le-ta ni dolžan plačati popravila in porabljenega blaga. Naročnik si pridržuje pravico, da nadzoruje izvedbo del.

Po opravljenih pregledih in servisu gasilnikov in hidrantov bo izvajalec izdal poročila o periodičnem pregledu ter ga izročil odgovorni osebi naročnika v pisni in elektronski pdf obliki.

Izvajalec se obvezuje, da bo storitve opravljal po predhodnem dogovoru (telefon ali elektronska pošta) z odgovorno osebo naročnika, da se zagotovi sodelovanje serviserja. Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela opravil strokovno in kvalitetno ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in da bo poravnal morebitno nastalo škodo oziroma stroške nastale po njegovi krivdi, kakor tudi posledično škodo, nastalo zaradi nestrokovne in nekvalitetne izvedbe. Naročnik bo izvajalcu omogočil vpogled in preučitev vso tehnično dokumentacijo, potrebno za izvedbo storitve. Po opravljeni storitvi bo odgovorna oseba naročnika opravila kakovostni prevzem.

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Merilo izbora: Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Klavdija Trunkl

Služba za nabavo nemedicinskega materiala

E-pošta : klavdija.trunkl@sb-celje.si

Tel: +38634233535

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N _96_2026 Letni pregled gasilnikov in hidrantov v Splošni bolnišnici Celje_ do najkasneje 7.7.2026 do 12.00 ure.

Pripravila:

Klavdija Trunkl

Priloga 1

PONUDBENI PREDRAČUN

Na podlagi evidenčnega javnega naročila  LETNI PREGLED, SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV TER PREGLED IN PREIZKUS  NOTRANJEGA IN ZUNANJEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA

EN_N_96_2026   oddajamo ponudbo:

Ponudnik:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

| Zap.št | Navedba storitev (postavke podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji) | Količina | Ponudbena cena / kos (v EUR brez DDV) | Ponudbena vrednost (v EUR brez DDV) | Stopnja ddv | Znesek ddv | Ponudbena vrednost (v EUR z DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vzdrževanje in servisiranje ročnega gasilnika ABC 6 kg in 9 kg | 314 kos |  |  |  |  |  |
| 2 | Vzdrževanje in servisiranje ročnega gasilnika ABC 50 kg | 1 kos |  |  |  |  |  |
| 3 | Vzdrževanje in servisiranje ročnega gasilnika CO2 5 kg | 169 kos |  |  |  |  |  |
| 4 | Vzdrževanje in servisiranje ročnega gasilnika CO2 10 kg in 30 kg | 16 kos |  |  |  |  |  |
| 5 | Vzdrževanje in servisiranje ročnega gasilnika ABC 2 kg in 3 kg | 10 kos |  |  |  |  |  |
| 6 | Vzdrževanje in servisiranje ročnega gasilnika W 9 kg | 9 kos |  |  |  |  |  |
| 7 | Tlačni preizkus ročnih gasilnikov CO2 5 kg | 8 kos |  |  |  |  |  |
| 8 | Redni tehnični nadzor notranjega hidrantnega omrežja | 143 kos |  |  |  |  |  |
| 9 | Redni tehnični nadzor zunanjega hidrantnega omrežja | 19 kos |  |  |  |  |  |
| Skupaj brez DDV: DDV: Skupaj z DDV: |  |  |  |  |  |  |  |

DDV je za posamezne storitve upoštevan v višini       % in znaša  ______________ EUR.

Vsi stroški za izvedbo naročila, ki niso posebej specificirani v ponudbenem predračunu, so zajeti v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.

Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal določila tehnične dokumentacije ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo storitve.

Ponujena cena  vsebuje vse stroške izvedbe storitve,   stroške dela, stroške potrošnega materiala,  prevozne stroške in vse ostale stroške dokumentacije, popuste, DDV in druge dajatve.  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in drugih storitev za izvedbo predmeta naročila (sodelovanje na  sestankih na sedežu naročnika ali po dogovoru preko videokonference. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni tehnični dokumentaciji.

Ponudba mora veljati do 30.9.2026. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva podaljšanje veljavnosti ponudbe.

Datum: ____________

Žig in podpis ponudnika

Priloga 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »EN_N_96_2026 LETNI PREGLED, SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV TER PREGLED IN PREIZKUS  NOTRANJEGA IN ZUNANJEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................					......................................