## SI_REK
INŽENIRSKI BIRO PETRU d.o.o.
Ulica Dušana Kvedra 37, 3000 CELJE
e-mail: info@ib-petru.si, tel.: 386 (0)3 492 72 46
REKAPITULACIJA SKUPAJ:
Splošno določilo:
● | V popisu del navedeni proizvodi ali storitve določenega gospodarskega subjekta ali blagovne znamke so
izjemoma dovoljene, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila. Pri vseh takšnih
navedbah je razumeti, da ponudnik lahko ponudi produkt ali storitev drugega proizvajalca, ki je v
popisu navedenemu vsaj enakovreden.
● | V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim
proizvodom ali storitvam določenega gospodarskega subjekta ali blagovne znamke vse tehnične specifikacije
navedenega za posamezne elemente ali pa za sistem, navedene v tehničnih podlogah proizvajalca,
katerega posamezni elementi ali pa za sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja zahtevane
kakovosti.
Cene po e.m. morajo vsebovati:
● | vse iz splošnih določil za vse vrste del,
● | dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je v opisu postavke drugače navedeno,
● | v ceni enote je obvezno vključiti dobavo in montažo za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in
elementov objekta, navedenih v tem popisu del,
● | v ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za
dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani
v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov SI objekta.
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
1 | HLAJENJE, KANALIZACIJA |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV: | 0

## SI_ZAHTEVE
post. | opis postavke | enota | količina | cena | količina x cena
0 | SPLOŠNA DOLOČILA
● | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta in preučiti vso izdelano dokumentacijo.
Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso
sprejemljiva.
● | Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno
v opisu.
● | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v
lasti izvajalca.
● | Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v Gradbenem zakonu (GZ-1) in Zakonu o
o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične
predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke,
tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo
povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz
generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
● | Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
● | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih
oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena. Dobava in postavitev opreme in sistemov se
izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami
posameznih izbranih dobaviteljev opreme. lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko
vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena
tudi s strani predstavnika investitorja.
● | Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi
zagonov pridobi dogovorjena garancija.
● | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno
dokumentacijo.
● | Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnem
preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za
preizkusni pogon. Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb
● | V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in
tlaka v inštalaciji.
● | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v
nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti
strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše
potrebne.
● | Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci, ki so morebiti navedeni v popisu del in materiala
so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in
predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje
opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del.
Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih.
Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme. Pri ponudbi enakovredne
ali boljše opreme mora ponudnik preveriti tudi vpliv in medsebojne povezave z ostalimi
instalacijami. Morebitne spremembe, ki nastajajo iz tega naslova (gradbeni posegi, elektro
instalacije, sprememba projektne dokumentacije, detajli, ...) finančno ne bremenijo investitorja in
jih mora ponudnik pokriti v svojem strošku.
● | V primeru sprememb ali zamenjav, ki so nastale v toku gradnje in pomenijo odstopanje od
projekta za izvedbo ali v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladja s projektom za izvedbo
morata izvajalec in strokovni nadzor postopati v skladu z GZ-1.
● | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim
poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi
sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov,
načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost
konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta.
● | Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije,
dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih
podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih
sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh
drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno
popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI
projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno
varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse
zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni
veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je
skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil
vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in
celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana
ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej
naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je
namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje
vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale
pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
● | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno
protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali
drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in
življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
● | Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu
del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni
vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v
zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten,
vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi,
izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh
vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana
vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora
vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
□ | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov razen če drugače opisano
□ | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
□ | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
□ | vse potrebno delo
□ | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
□ | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem,
□ | naročnikom
□ | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
□ | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo
□ | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
□ | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
□ | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje
□ | posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so
□ | ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
□ | skladiščenje materiala na gradbišču
□ | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
□ | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
□ | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
□ | vse potrebne zaščitne premaze
□ | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
□ | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
□ | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
□ | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
□ | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
□ | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
□ | izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
□ | dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
□ | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila

## SI_POPIS
post. | opis postavke | enota | količina | cena | količina x cena
1 | HLAJENJE, KANALIZACIJA
0
1.01 | Visoko učinkoviti mini VRF sistem iz 2-cevne serije primeren za zunanjo ali notranjo montažo. |  |  |  | 0
| Območje delovanja zunanjih enot: |  |  |  | 0
- v načinu hlajenja od Tv = -10°C do + 52°C st,
- v načinu ogrevanja od Tv = -20°C do + 18°Cvt.
Sistem dopušča obratovanje od 50% do 150% razmerja zmogljivosti.
| Vodoodporno ohišja iz jeklene pločevine s trdnim okvirjem, odpornim na korozijo. Visoko učinkovit izmenjevalnik toplote iz bakrenih cevi z mehansko vezanimi aluminijastimi lamelami. Aluminijasti trakovi izmenjevalca toplote so površinsko zaščiteni pred atmosferskimi vplivi s fino obdelavo. Eden od direktno osnih ventilatorjev, statično in dinamično uravnotežen za izjemno delo z vgrajeno termično zaščito motorja. Elektronsko krmiljenje hitrosti ventilatorja omogoča delovanje pri -10 ° C v načinu hlajenja. Kompresor z regulacijo frekvence in antivibracijsko opremo za zelo tiho delovanje in varčevanje z energijo. Ekspanzijski ventil, ki med delovanjem upravlja ustrezno količino hladilnega sredstva. |  |  |  | 0
| Toplotni izmenjevalec zrak-freon, to je kondenzator / uparjalnik, je zasnovan za delovanje z R410A. Aluminijasti trakovi izmenjevalca toplote so površinsko zaščiteni pred atmosferskimi vplivi s fino obdelavo. |  |  |  | 0
| Hladilni krog enote je sestavljen iz hirmetično zaprtega inverterskega dvorotacijskega kompresorja, štiripotni ventil za regulacijo, kolektorja, filtra in olja za odvajanje. Enote so tovarniško testirane, vakumirane in predhodno napolnjene z hladilnim medijem R410a.Hermetični dvorotacijski kompresorji so zvočno izolirani. |  |  |  | 0
| Enota zajema zunanji zrak iz treh strani in ga s pomočjo enega aksialnega ventilatorja na DC pogon potiska iz naprave iz sprednje strani. Vgrajena veternica omogoča zaradi zunanjega statičnega tlaka 35Pa montažo naprave v prostor (pod posebnimi pogoji). |  |  |  | 0
| Možnost tihega nočnega način z zmanjšanjem zvočnega tlaka za -3 dB (A) v prvem koraku in -5 dB (A) v drugem koraku. |  |  |  | 0
Vse krmilne in zaščitne funkcije so krmiljene z vgrajenim mikroprocesorskim krmilnikom, vključno z visokim in nizkim tlakom,senzorji temperature hladilne tekočine, temperaturo olja, temperaturo izmenjevalnika toplote in zunanjo temperaturo. Krmilna elektronika je prevlečena s silikonsko plastjo, ki ščiti elektronske komponente pred vplivi vremenskih razmer, kot so vlaga in prah.
Največja dovoljena skupna dolžina cevi: 180 m (enakovredno dolžina 90 m).
Dovoljena višinska razlika med zunanjimi in notranjimi enotami: 50m (40m)
Enota omogoča do 9 (12) notranjih enot.
Moč hlajenja: 12,1 kW
Moč ogrevanja: 12,5 kW
Priključna moč hlajenja: 2,67 kW
EER pri nominalnih pogojih (100% obremenitve): 4,53
SEER: 8,5
Priključna moč ogrevanja: 2,37 kW
COP pri nominalnih pogojih (100% obremenitve): 5,27
SCOP: 5,05
Pretok zraka: 69 m3/min
Cevne povezave:
Priključek za plin. faza: 15,88 mm
Priključek za tekočo fazo: 9,52 mm
|  | kpl | 1
1.02 | Klimatska naprava proizvajalca v 4-smerni kasetni izvedbi, v mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami iz serije VRF.
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, centrifugalnim ventilatorjem, direktnim ekspanzijski toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, filtrom in DC motorjem ventilatorjev s spremenljivo hitrostjo.
Nominalna moč hlajenja: 1,5 kW
Nominalna moč ogrevanja: 1,7 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 35/30 W
Pretok zraka hlajenje: 5,60 / 8,20 / 8,90 m3/min
Pretok zraka ogrevanje: 5,60 / 8,40 / 9,10 m3/min
Raven zvočnega tlaka: 25/31/345 db(A)
Dimenzije enote: VxŠxD 230 x 583 x 583 mm
Teža: 15 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 12,7 / 6,35 mm
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
Napajanje 220 V
|  | kpl | 1
1.03 | Dekorativna maska v standardni beli barvi:
Teža dekorativne maske: 2,8 kg
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 30 × 625 × 625 mm
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
|  | kpl | 1
1.04 | Klimatska naprava proizvajalca v 4-smerni kasetni izvedbi, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami iz serije VRF
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, ki zagotavlja dvig kondenzata do 850 mm, centrifugalnim ventilatorjem, toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, ter DC motorjem ventilatora s spremenljivo hitrostjo.
Nominalna moč hlajenja: 7,3 kW
Nominalna moč ogrevanja: 8,0 kW
Pretok zraka: 840/1020/1320 m³/h
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 40/40 W
Napetost: 220 V / 50 Hz
Raven zvočnega tlaka: 29/32/37 dB(A)
Hladilno sredstvo: R410A/R32
Dimenzije enote: VxŠxD 256 x 840 x 840 mm
Teža: 19 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 15,88 / 9,52 mm
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
Napajanje 220 V
|  | kpl | 1
1.05 | Dekorativna maska v standardni beli barvi:
Teža dekorativne maske: 5 kg
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 33,5 x 950 x 950 mm
|  | kpl | 1
1.06 | Žični daljinski upravljalnik z zaslonom na dotik za nadzor ene ali več notranjih enot. Intuitivno upravljanje z elegantno zasnovo, preprostim in hitrim delovanjem, gladko površino s popolnoma ploskim in črnim zaslonom LCD, ter kompaktnim ohišjem velikosti samo 86 x 86 mm.
Funkcije:
¤ Bluetooth® funkcija
¤ vklop/izklop
¤ Nastavitve načina delovanja: hlajenje, gretje, razvlaževanje, ventilacija
¤ nastavitev temperature
¤ nastavitev hitrosti ventilatorja notranje enote: 5 ravni
¤ nastavitev smeri izpiha zraka iz notranje enote
¤ prikaz ure, časovnik in indifikacija dneva v tednu
¤ sistem sledenja parametrov
¤ funkcija diagnostike; prikaz zadnjih štirih alarmov
¤ osvetljen zaslon
¤ možnost nastavitve nanoe™ X in Econavi
¤ dimenzije (V x Š x G): 86 x 86 x 25 mm
|  | kpl | 2
1.07 | Povezovalni in razdelilni kompleti | kpl | 1
1.08 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| 9.52 mm x 15.88 mm | m | 30
| 6.35 mm x 12.7 mm | m | 15
1.09 | Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 2x1,0mm2 oklopljen kabel za P link komunikacijo | m | 30
| - 2x0,75mm2 kabel za stenske žične upravljalnike | m | 30
1.1 | Montaža zunanje enote
postavitev konstrukcije za napravo
dvig in postavitev enote na konstrukcijo
priklop cevnih ter elektro instalacij
priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
|  | kpl | 1
1.11 | Montaža notranje kasetene enote
montaža notranjega dela klimatske naprave na montažno ploščo
prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
|  | kpl | 2
1.12 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI
|  | kpl | 1
1.13 | Polnjenje sistema
vakuumiranje sistema
polnjenje sistema z medijem R32
|  | kg | 3
1.14 | Zagon sistema
nastavitev parametrov delovanja
poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
poučevanje osebja
|  | kpl | 1
1.15 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega polivinilklorida (PVC-ja) po DIN 19531, na obojke zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom, fazonskimi kosi ter materialom za utrditev.
PVC ravna cev z eno obojko dolžina od 150 do 2000 mm.
| 32 | m | 40
1.16 | Zidni sifon za odvod kondenzata, komplet s proti smradno zaporo ter montažnim in tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
0
1.17 | Nosilni ter obešalni in pritrdilni material narejen iz profilnega jekla, očiščen in temeljno obarvan. Objemke za utrditev morajo imeti izolacijsko oblogo | kg | 20 |  | 0
0
1.18 | Priključitev na obstoječo meteorno kanalizacijo, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
0
1.19 | Demontaža obstoječega stropa za potrebe izvedbe inštalacij in po končanih delih ponovna montaža. V primeru poškodovanja stropnih plošč jih je potrebno zamenjati. | m2 | 50
| SKUPAJ HLAJENJE, KANALIZACIJA: |  |  |  | 0