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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757

                                                                                   Postopek: EN_N_156_2025-MŠ_
  05. 08. 2025                                                                                                                                                                        

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:
 
[bookmark: _Hlk205277741]PREDMET EN: Dobava, vgradnja, vzdrževanje in najem Programske rešitve za integracijo sistemov tehnične zaščite za 48 mesecev

NAROČNIK
Ime: Splošna bolnišnica Celje
Naslov: Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Kontaktna oseba: Matjaž Štinek, Gregor Kovač
Datum objave razpisa: 05.08.2025

PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet evidenčnega naročila je izbor izvajalca za:
· Dobavo in implementacijo centralizirane programske rešitve za upravljanje s tehnično zaščito (videonadzor, protivlomni sistemi, kontrole dostopa, javljanje požara ipd.),
· Integracijo obstoječih sistemov tehnične zaščite v enoten nadzorni sistem,
· Usposabljanje upravljavcev sistema in tehnična podpora po implementaciji.
· Vzpostavitev API vmesnika za komunikacijo med strežnikoma za kontrolo pristopa in videonadzor oz. vzpostavitev API vmesnika za komunikacijo med ostalimi strežniki.
Strežnik bo v ločenem segmentu. 

CILJI PROJEKTA
· Povečanje varnosti oseb, prostorov in opreme,
· Centralizirano spremljanje in upravljanje varnostnih dogodkov,
· Optimizacija odzivnega časa in poenostavitev procesov obvladovanja incidentov,
· Zmanjšanje stroškov vzdrževanja več ločenih sistemov.

OBSEG DEL
Izbrani izvajalec bo odgovoren za naslednje naloge:
1. Analiza obstoječega stanja
· Pregled in popis obstoječih sistemov tehnične zaščite,
· Priprava tehnične zasnove za povezovanje.
· Načrtovanje in predelitev specifikacij za varno LAN/WAN infrastrukturo,
2. Dobava programske rešitve
· Centralni nadzorni sistem s funkcijami: video nadzor, alarmni dogodki, kontrole dostopa, poročanje.
3. Integracija in konfiguracija
· Povezava obstoječih naprav (kamere, senzorji, krmilniki, kontrola pristopa ipn.) v skupen nadzorni sistem,
· Konfiguracija logike alarmiranja in dostopnih pravic.
4. Izobraževanje in podpora
· Usposabljanje uporabnikov in vzdrževalcev v roku 14 dni po prejemu programske rešitve.
· Zagotovitev tehnične podpore najmanj 48 mesecev po prevzemu sistema.

POGOJI ZA PRIJAVO
· Licencirani partner za ponujeno programsko opremo (če gre za komercialno rešitev),
· Zmožnost izvedbe celotnega projekta najkasneje do 30 dni po prejemu naročilnice.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Vse tehnične zahteve glede strežnikov, opreme-in programske rešitve:

Splošne zahteve za strežnik:
· Zahtevan je fizični strežnik, ki bo vgrajen v podatkovni center naročnika in bo upravljan s strani izbranega ponudnika. Vzdrževanje strežnika (programska oprema, popravki) ni predmet razpisa. 
· Procesor: večjedrni procesor 14. generacije ali novejši, osnovna frekvenca najmanj 2,1 GHz, turbo frekvenca najmanj 5,4 GHz, najmanj 20 jeder
· Procesorska vtičnica: združljiva z LGA1700 tipom
· Tehnologije procesorja: podpora za tehnologijo dinamičnega povečanja frekvence (npr. Turbo Boost)
· Predpomnilnik procesorja: najmanj 33 MB predpomnilnika tretje ravni (L3)
· Delovni pomnilnik (RAM): najmanj 32 GB DDR5 SDRAM, razširljiv do najmanj 128 GB, brez funkcije ECC
· Krmilnik za shranjevanje: podpora za SATA 6 Gb/s
· Disk: SSD kapacitete najmanj 1 TB, z vmesnikom PCI Express 4.0 (M.2 2280), podpora za NVMe in tehnologijo večnivojskih celic (TLC)
· Optično shranjevanje: ni zahtevano
· Bralnik kartic: zahtevan
· Grafični podsistem: integrirani grafični krmilnik z osnovno podporo za večpredstavnost
· Mrežna povezljivost: 1 Gigabit Ethernet vmesnik

Splošne zahteve programske rešitve:
· Program mora delovati v modelu klient–strežnik, kjer so vsi podatki shranjeni na osrednjem strežniku.
· Programski vmesnik mora biti v slovenskem in angleškem jeziku.
· Modularna arhitektura z možnostjo enostavnega širjenja, nadgradnje ter razvoja prilagojenih modulov skladno s potrebami uporabnikov.
· Možnost naknadne integracije in nadzora dodatnih modulov drugih podsistemov.
· Podpora za univerzalne mrežne vhodno-izhodne module.
· Popolna administracija sistema možna z uporabo spletnega vmesnika.
· Strukturiranje in združevanje nadzorovanih naprav in podsistemov v hierarhično organizacijo objektov in podobjektov.
· Definiranje uporabniških pooblastil za dostop do posameznih delov (modulov) sistema ter njihovih perifernih naprav.
· Trajna shranjevanja vseh prejetih dogodkov naprav in podsistemov z možnostjo periodičnega samodejnega brisanja starejših zapisov.
· Neomejeno število naprav, ki jih lahko nadzoruje sistem (omejeno z licenco in strojno zmogljivostjo strežnika).
· Neomejeno število uporabnikov, ki se lahko istočasno povežejo preko spletnega vmesnika in odjemalske aplikacije (omejeno z licenco in strojno zmogljivostjo strežnika).
· Definiranje napredne logike generiranja alarmov skladno z vrsto dogodka, območjem, napravo ali objektom.
· Definiranje natančnih alarmnih postopkov, prioritet ter samodejnih dejanj sistema v primeru posameznega alarmnega dogodka.
· Dostopanje, prikazovanje in upravljanje dogodkov/alarmov ter povezanih varnostnih podatkov in informacij iz podsistema, temelječ na prioritetah in avtoritativni ravni.
· Prikaz in upravljanje reakcijskih postopkov in nalog.
· Prikaz statusa, zgodovine ter iskanje posameznih elementov sistema po imenu ali lokaciji elementa (objekt, naprava, zaščiteno območje).
· Definiranje oseb in uporabnikov sistema s podrobnimi informacijami o osebi, možnostjo shranjevanja fotografij ter spremljevalne dokumentacije (licence, pooblastila itd.).
· Možnost sinhronizacije seznamov oseb v sistemu z zunanjim sistemom (npr. HR baza podatkov).
· Možnost integracije z Microsoft Active Directory za uporabo enotnega prijavljanja uporabnikov v sistem.
· Vključene so licence za vso programsko opremo, ki bo nameščena na strežniku (strežnik ne bo vključen v produkcijsko domeno naročnika). 
· Varnostne kopije zagotavlja izbrani ponudnik.
· Centralno beleženje in arhiviranje vseh administratorskih in uporabniških dejavnosti v sistemu (revizija) ter dnevnikov uporabniških aplikacij.
· Možnost povezovanja neomejenega števila funkcijskih modulov in komunikacijskih storitev.
· Možnost integracije bolnišnično lekarniškega programa v sistem.

Funkcijski moduli
Video Upravitelj
· Sprejem, nadzor in upravljanje video nadzornega sistema.
· Dodajanje, nadzor in uporaba podprtih video naprav v centralni integracijski platformi.
· Spremljanje stanja in dogodkov snemalnikov in kamer.
· Definiranje povezanih kamer z detektorji in alarmnimi conami.
· Zbiranje metapodatkov in alarmnih dogodkov video sistemov.
· Generiranje alarmov z eskalacijskimi parametri.
· Uporaba modula na vseh licenciranih delovnih postajah.
· Prikaz slik v živo in arhiviranih posnetkov.
· Izvoz video materiala.
· Prikaz kamer v mrežah (1x1 do 4x4).
· Premikanje kamer z “drag and drop” funkcijo.
· Upravljanje s premičnimi kamerami in integracija z PTZ krmilno tipkovnico.
· Samodejni prikaz kamer ob alarmu (z dodatno licenco).
· Odpiranje več modulov na eni napravi (glede na tehnične zmožnosti).

Upravitelj Alarmov
· Obdelava in sprejem alarmov sistema proti vlomu.
· Dodajanje in komunikacija s protivlomnimi napravami.
· Prejem dogodkov z definiranimi scenariji.
· Identifikacija oseb in povezovanje z centralnim sistemom.
· Oddaljeno upravljanje (nastavitve, ponastavitev alarmov).
· Pregled stanja in zgodovine po objektih, napravah itd.
· Integracija z zunanjimi alarmnimi sprejemniki.
· Različni uporabniški vmesniki za prikaz alarmov.
· Akcijski načrti, lokacijski podatki in interaktivna besedila.
· Vizualni prikaz faz obdelave dogodkov.

Upravitelj nadzora pristopa
· Sprejem in obdelava dogodkov sistemov nadzora dostopa.
· Povezovanje več neodvisnih sistemov ali kontrolerjev.
· Definiranje skupin in pooblastil za kartice.
· Dodeljevanje kartic osebam, beleženje aktivnosti.
· Iskanje zgodovine po številnih kriterijih.
· Izvoz poročil (PDF, Excel).
· Avtomatizirana pravila za pooblastila.
· Prikaz vseh dogodkov v realnem času.
· Prisotnost zaposlenih in prikaz oseb po območjih.
· Upravljanje s pooblastili kartic in vhodnimi/izhodnimi točkami.
· Možnost integracije brezžičnih digitalnih kljuk

GIS prikaz
· Prikaz in uporaba interaktivnih georeferenciranih kart.
· Podpora za različne vire kart (OSM, Bing, Here, Google).
· Postavitev tlorisov objektov na karto iz CAD formata.
· Prikaz več etaž z možnostjo izbire etaže.
· Dodajanje elementov sistema na karto z ikonami.
· Definiranje zoom nivojev prikaza.
· Vnos poligonov zaščitenih con.
· Prikaz premikajočih ciljev (oseba, vozilo), smeri premika.
· Interaktivni dostop do elementov s karte.
· Upravljanje z elementi (vrata, releji).
· Prikaz statusov elementov z različnimi ikonami.
· Samodejno pozicioniranje na element ob alarmu.
· Prikaz kartičnih kart in vizualno označevanje alarmov.
· Interaktivna zgodovina dogodkov po lokaciji.

Upravitelj obiskovalcev
· Upravljanje obiskovalcev, dobaviteljev in izvajalcev.
· Informacije o odobritvi obiska, kontaktih, vhodnih točkah.
· Sledenje gibanju obiskovalcev in trenutna lokacija.
· Integracija s skenerji dokumentov in podpisnimi terminali.
· Usklajenost z GDPR (anonimizacija, privolitve).
· Najava prihodov z notranjimi kontakti, dovoljenji in časi odhodov.
· Prikaz števila oseb po območjih (evakuacija).
· Povezava z video nadzorom za sledenje.

Evidenca prisotnosti
· Beleženje prihodov/odhodov in gibanja zaposlenih.
· Podpora za različne naprave (biometrija, RFID, PIN, mobilna aplikacija, ANPR itd.).
· Upravljanje izmen in delovnih ur.
· Ustvarjanje urnikov in prepoznavanje nadurnega dela.
· Pravila za prihod/odhod in podpora za hibridno delo.
· Generiranje poročil, integracija z HR preko API ali CSV/XML.
· Izvoz podatkov (CSV, Excel, PDF).
· GDPR skladnost (enkripcija, anonimizacija).
Video-wall upravitelj
· Centralizirano upravljanje vsebin na več zaslonih.
· Dinamično razporejanje video virov.
· Prilagoditev prikazov glede na velikost/ločljivost.
· Mrežni razpored in prilagojena območja prikaza.
· Prednastavljene scene in sekvence.
· Podpora za večzaslonske konfiguracije.
· Sinhronizirano spremljanje kamer in alarmov.
· Samodejno preklapljanje glede na dogodke.
· Intuitivno upravljanje in hiter odziv na incidente.

Vzpostavitev mrežne infrastrukture z integracijo v obstoječe omrežje
Izbrani ponudnik specificira zahteve za mrežno infrastrukturo. Naročnik zagotovi vzpostavitev mrežne infrastrukture, ki bo podpirala delovanje informacijskega sistema in programske opreme. Mrežna infrastruktura bo zasnovana z vidika stabilnosti, varnosti in možnosti razširitve. Upravljalec informacijsko-komunikacijske infrastrukture je naročnik – Služba za informatiko. Ponudnik zagotovi vso potrebno IKT opremo, ki je kompatibilna z obstoječo opremo in je v predhodnem dogovoru in potrjena s strani naročnika.  
Vključena mora biti kablaža, komunikacijske omare, aktivna omrežna oprema, popisi opreme, izračuni. Služba za informatiko predlaga pripravo izvedbenega projekta.

Minimalne zahteve:
Politike prometa so definirane na požarni pregradi SBC. Aktivna omrežna oprema je v domeni Službe za informatiko.

Rok izvedbe je 30 dni po izdaji naročilnice. 

Izvajalec izdela poročilo o izvedenih delih – primopredajni zapisnik, ki ga naročnik po opravljeni primopredaji potrdi.

Naročnik potrdi prevzem storitve v roku 5 koledarskih dni po prejemu le-te s strani izvajalca. Po prejemu potrditve in v skladu s ponudbo izvajalec izstavi račun za opravljeno storitev.

Ponudnik bo izstavil e-račun v začetku vsakega meseca za pretekli mesec. Račun se mora sklicevati na številko naročilnice (ND24xxxxxx), na podlagi katere se izstavlja.

[bookmark: _Hlk108765734]Naročnik evidenčnega naročila je Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.


Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku  30 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR brez DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.


Priloga :
· Ponudbeni predračun
· Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Kontaktna oseba s strani naročnika  za vprašanja:
Matjaž Štinek
E-pošta: matjaz.stinek@sb-celje.si in
Gregor Kovač
E-pošta: gregor.kovac@sb-celje.si 

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_156_2025  Dobava, vgradnja, vzdrževanje in najem Programske rešitve za integracijo sistemov tehnične zaščite za 48 mesecev do najkasneje  14. 08. 2025 do 12 ure.

                                                                                                                         Vodja službe za nabavo
                                                                                nemedicinske opreme, materiala in storitev
                    Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon. 


PONUDBENI PREDRAČUN
Na podlagi evidenčnega naročila  Dobava, vgradnja, vzdrževanje in najem Programske rešitve za integracijo sistemov tehnične zaščite za 48 mesecev
oddajamo ponudbo:

Ponudnik:
_____________________________________
_____________________________________


	A
	B
	C
	D
	E
	I

	zš
	Postavka
	KOL
	EM
	Cena EM brez DDV
	Vrednost brez DDV

	1
	Dobava, vgradnja, vzdrževanje in najem Programske rešitve za integracijo sistemov tehnične zaščite za 48 mesecev
	48
	Mes
	
	



Vrednost za vse zaporedne številke brez DDV                                     __________________________
Rabat v % in vrednosti                                                                                 __________________________
Vrednost brez DDV z rabatom                                                                  ___________________________
DDV v %                                                                                                           ___________________________
DDV v vrednosti                                                                                             ___________________________
Vrednost skupaj z DDV                                                                               ___________________________

Izračuni v tabeli:
I = C x E
Ponudnik lahko izdela predračun na svojem obrazcu!
Vsi stroški za izvedbo naročila, ki niso posebej specificirani v ponudbenem predračunu, so zajeti v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.
Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal določila dokumentacije evidenčnega naročila ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo storitve. Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe seznanjen z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v RS, da je v celoti preučil dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter na podlagi vsega tega tudi pripravil svojo ponudbo.
S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni dokumentaciji evidenčnega naročila.
Rok veljavnosti ponudbe je 60 dni od roka za oddajo ponudbe.

Naročniku izjavljamo, da:
· smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije evidenčnega naročila in vse veljavne predpise, ki urejajo področje predmeta javnega naročila;
· smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse stroške, vezane na izvedbo javnega naročila, kot so stroški dela, materialni stroški in ostale stroške, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti vključno z vsemi popusti;
· ponujena cena  vsebuje vse stroške izvedbe storitve, stroške dela, stroške potrošnega materiala,  prevozne stroške in vse ostale stroške dokumentacije, popuste, DDV in druge dajatve.  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in drugih storitev za izvedbo predmeta naročila (sodelovanje na  sestankih na sedežu naročnika ali po dogovoru preko videokonference. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Podpisnik v imenu ponudnika:
	Ime in priimek
	

	Podpis
	

	Datum in žig
	


[bookmark: _Hlk202164855]IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »Dobava, vgradnja, vzdrževanje in najem Programske rešitve za integracijo sistemov tehnične zaščite za 48 mesecev«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   
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