OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek:EN_N_160_2024-KT/MŠ_

Datum: 09.07.2024

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Zamenjava obstoječih črpalk in krmilnih omar v klima strojnici v kleti Poliklinike

1. Potrebno je izvesti dela:

a)	Črpališče v kabelski kineti:

-	Demontaža obstoječe okvarjene črpalke, tlačnega voda in krmilne omarice

-	Dobava in montaža vsaj enakovredne nove inox črpalke, nivojskih stikal in tlačnega voda, ki morajo biti odporni na korozivno okolje in namenjeni črpanju umazanih in tehnoloških vod

-	Odvoz demontirane opreme, ki je naročnik več ne bo potreboval, na ustrezno deponijo izven območja SB Celje

-	Zagon, funkcijsko testiranje ter izdaja poročila o pravilnosti delovanja  postrojenja v črpališču vseh obratovalnih režimih s tehničnimi podatki o vgrajeni opremi.

b)	Črpališče odpadna demi voda:

-	Demontaža obstoječe izrabljene črpalke, tlačnega voda in krmilne omarice

-	Dobava in montaža vsaj enakovredne nove inox črpalke, nivojskih stikal in tlačnega voda, ki morajo biti odporni na korozivno okolje in namenjeni črpanju umazanih in tehnoloških vod

-	Odvoz demontirane opreme, ki je naročnik več ne bo potreboval, na ustrezno deponijo izven območja SB Celje

-	Zagon, funkcijsko testiranje ter izdaja poročila o pravilnosti delovanja  postrojenja v črpališču vseh obratovalnih režimih s tehničnimi podatki o vgrajeni opremi.

c)	Nova skupna krmilna omarica za črpališče v kleti in črpališče odpadna demi voda

-	Dobava in montaža skupne nove krmilne omarice za obe omenjeni črpališči, kjer se zamenjata črpalki

-	Omarica mora imeti ohišje iz materiala odpornega na korozivno okolje

-	Omarica mora imeti lokalno alarmiranje (svetlobno in zvočno)

-	Omarica mora imeti za vsako črpališče svoj sistem napajanja, da napaka v enem črpališču ne povzroči izklopa še drugega črpališča

-	Omarica mora imeti za vsako črpališče svoj števec obratovalnih ur

-	Omarica mora imeti možnost prenosa alarmov preko breznapetostnih kontaktov v centralni nadzorni sistem SB Celje

-	Zagon, funkcijsko testiranje ter izdaja poročila o pravilnosti delovanja  postrojenja v črpališču vseh obratovalnih režimih s tehničnimi podatki o vgrajeni opremi.

d)	Črpališče PČ1

-	Demontaža obstoječe izrabljene črpalke

-	Dobava in montaža vsaj enakovredne nove inox črpalke in nivojskih stikal

-	Odvoz demontirane opreme, ki je naročnik več ne bo potreboval, na ustrezno deponijo izven območja SB Celje

-	Zagon, funkcijsko testiranje ter izdaja poročila o pravilnosti delovanja  postrojenja v črpališču vseh obratovalnih režimih s tehničnimi podatki o vgrajeni opremi.

Za izdelavo ustrezne ponudbe se priporoča ogled lokacije, ki je predmet naročila.

2. Splošne zahteve

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Za izdelavo ustrezne ponudbe se priporoča ogled lokacije, ki je predmet naročila. Ogled je možen  v ponedeljek, 22.07.2024 ob 9:00 uri. Zbirno mesto za odhod na lokacijo objekta je Služba za nabavo nemedicinske opreme. Kontaktna oseba naročnika za ogled je Klavdija Trunkl.

Ponujena cena  vsebuje vse stroške izvedbe storitve,   stroške dela, stroške potrošnega materiala,  prevozne stroške in vse ostale stroške dokumentacije, popuste, DDV in druge dajatve.  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in drugih storitev za izvedbo predmeta naročila. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Izvajalec se obveže, da bo pred  izvedbo začetka del podal  okvirni načrt  popisa  del z časovnim obsegom. Izvajalec se obveže, da bo termin izvedbe del demontaže ter montaže uskladil z naročnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Naročnik se obvezuje, da bo z izvajalcem sodeloval z namenom, da se  naročene obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto. Izvajalec je dolžan izvesti grobo čiščenje. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali ostalih stroškov. Čiščenje ter odstranitev odpada je potrebno izvesti po vsakokratnem zaključku del skladno z veljavnimi predpisi

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago oziroma opravljeno storitev plačati v roku  30 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje s strani naročnika podpisan delovni nalog z navedenim  izvedenem obsegu vseh del in vgrajenih naprav.

Rok izvedbe 45 dni od oddaje naročila

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika  za vprašanja:

Klavdija Trunkl, tel. 03 423 35 35

E-pošta: klavdija.trunkl@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_160_2024 Zamenjava obstoječih črpalk in krmilnih omar v klima strojnici v kleti Poliklinike do najkasneje 25.07.2024 do 12 ure.

Pripravila:

Klavdija Trunkl

Vodja službe za nabavo nemedicinske opreme, materiala in storitev

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.

Priloge:

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Ponudbeni predračun

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »Zamenjava obstoječih črpalk in krmilnih omar v klima strojnici v kleti Poliklinike«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

v postopku oddaje:

EN_N_160_2024 Zamenjava obstoječih črpalk in krmilnih omar v klima strojnici v kleti Poliklinike

Obrazec predračuna:

| Dela v obsegu, kot izhaja v nadaljevanju : a) Črpališče v kabelski kineti: - Demontaža obstoječe okvarjene črpalke, tlačnega voda in krmilne omarice - Dobava in montaža vsaj enakovredne nove inox črpalke, nivojskih stikal in tlačnega voda, ki morajo biti odporni na korozivno okolje in namenjeni črpanju umazanih in tehnoloških vod - Odvoz demontirane opreme, ki je naročnik več ne bo potreboval, na ustrezno deponijo izven območja SB Celje - Zagon, funkcijsko testiranje ter izdaja poročila o pravilnosti delovanja postrojenja v črpališču vseh obratovalnih režimih s tehničnimi podatki o vgrajeni opremi. b) Črpališče odpadna demi voda: - Demontaža obstoječe izrabljene črpalke, tlačnega voda in krmilne omarice - Dobava in montaža vsaj enakovredne nove inox črpalke, nivojskih stikal in tlačnega voda, ki morajo biti odporni na korozivno okolje in namenjeni črpanju umazanih in tehnoloških vod - Odvoz demontirane opreme, ki je naročnik več ne bo potreboval, na ustrezno deponijo izven območja SB Celje - Zagon, funkcijsko testiranje ter izdaja poročila o pravilnosti delovanja postrojenja v črpališču vseh obratovalnih režimih s tehničnimi podatki o vgrajeni opremi. c) Nova skupna krmilna omarica za črpališče v kleti in črpališče odpadna demi voda - Dobava in montaža skupne nove krmilne omarice za obe omenjeni črpališči, kjer se zamenjata črpalki - Omarica mora imeti ohišje iz materiala odpornega na korozivno okolje - Omarica mora imeti lokalno alarmiranje (svetlobno in zvočno) - Omarica mora imeti za vsako črpališče svoj sistem napajanja, da napaka v enem črpališču ne povzroči izklopa še drugega črpališča - Omarica mora imeti za vsako črpališče svoj števec obratovalnih ur - Omarica mora imeti možnost prenosa alarmov preko breznapetostnih kontaktov v centralni nadzorni sistem SB Celje - Zagon, funkcijsko testiranje ter izdaja poročila o pravilnosti delovanja postrojenja v črpališču vseh obratovalnih režimih s tehničnimi podatki o vgrajeni opremi. d) Črpališče PČ1 - Demontaža obstoječe izrabljene črpalke - Dobava in montaža vsaj enakovredne nove inox črpalke in nivojskih stikal - Odvoz demontirane opreme, ki je naročnik več ne bo potreboval, na ustrezno deponijo izven območja SB Celje - Zagon, funkcijsko testiranje ter izdaja poročila o pravilnosti delovanja postrojenja v črpališču vseh obratovalnih režimih s tehničnimi podatki o vgrajeni opremi. |  |
| --- | --- |
| SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |
| VREDNOST DDV |  |
| SKUPAJ VREDNOST V EUR Z DDV |  |

Ponudbena vrednost je pripravljena po sistemu na ključ. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo, montažo opreme, opravljanje storitev in vse potne stroške. Izvajalec zagotovi vso potrebno tehnično opremo ter morebitne ostale stroške povezane z izvedbo naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz priložene dokumentacije in vplivajo na izračun cene.

Naročnika  ne bremenijo kakršnikoli  dodatni stroški.

Vsi stroški za izvedbo naročila, ki niso posebej specificirani v ponudbenem predračunu, so zajeti v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.

Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal določila tehnične dokumentacije ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo storitve.

S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni tehnični dokumentaciji.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik