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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000             

                                         	
Datum: 08.08. 2025                                                                           Postopek:  EN_N_160_ 2025 SM/MŠ
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 


Predmet evidenčnega naročila:  
· [bookmark: _Hlk205549535]Dobava, zamenjava in zagon frekvenčnega pretvornika  dvigala Schhindler
[image: Frekvenčni pretvornik LS Electric iG5A 3 Fazni 11kW – 400V, SV110iG5A-4 |  GOTO Automation Spletna trgovina]
   (simbolična slika, kot npr. LS Electric 11kW/24A )


Osnova za evidenčno naročilo je okvara  obstoječega frekvenčnega pretvornika  na dvigalu Shindler , ki ga je potrebno zamenjati. 

Mesto montaže:Nevrološki A oddelek.
Kat. Št dvigala: 502-5789/a,
Letnik dvigala: 1992,
Obseg delovanja dvigala: klet, pritličje + 4 nadstropja.



Tehnične zahteve FREKVENČNEGA PRETVORNIKA -Lift:
		    Moč
	11Kw/24A

	Napetost
	                    3P, 380-400V

	Delovanje
	Visko zmogljiv vektorski nadzor

	Izhodna frekvenca 
	0-400HZ

	 Zaslon
	LCD

	Zmogljivost preobremenitve
	150%/1min

	Zavorni upor
	1100W






Ostale zahteve:
	
	

	Varnostne funkcije
	STO, Anti‑rollback, Anti‑Hunting, ALLS, Battery Operation, Trip/Alarm, Auto Torque Boost

	Standardi
	EN61508, SIL2 (EN13849‑1), CE (serija iV5)

	Komunikacija / I/O
	RS‑485 (Modbus RTU/LS Bus), opcijsko Profibus‑DP, DeviceNet, LonWorks, BACnet, Modbus TCP; enkoderji (increment, Sin/COS, EnDat); analogni in digitalni I/O, STO vhod, fault izhodi





Dodatne zahteve: 

1. Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
2. Ponudnik mora biti pooblaščen s strani proizvajalca dvigal Schindler. 
3. Ponudnik mora zagotavljati originalne rezervne dele.    
4. Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto.  Izvajalec je dolžan odstraniti vso odpadno embalažo na lastne stroške. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov.. 
5.  Izvajalec mora predložiti načrtovan termin za izvedbo servisa v roku najkasneje 3  dni od prejema pisnega naročila s strani naročnika.
6. Po zaključku izvedenih del je potrebno predložiti 
· Potrdilo o opravljeni zamenjavi frekvenčnega pretvornika, zagonu  vključno z poročilom o opravljenih meritvah. 
· Originalno tehnično dokumentacijo frekvenčnega pretvornika.
· Garancijsko izjavo.     

7. Rok za izvedbo storitve 7 dni od prejema naročila.
      
8. Veljavnost ponudbe: 1 mesec od dneva oddaje ponudbe. 

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.
Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :
· predložitev dokumentacije iz točke 6.
· s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca  o  izvedenem  obsegu del  v obliki delovnega naloga, z natančnim opisom izvedenih storitev in zamenjavi materiala.  Pristojna oseba naročnika za podpis je g. Janez Zagode.
        
Merilo: Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
Mulej Stane
Služba za nabavo nemedicinskega materiala
E: stane.mulej@sb-celje.si
041/765-324

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava2@sb-celje.si z oznako EN_N_160_2025 , Dobava, zamenjava in zagon frekvenčnega pretvornika  dvigala Schhindler najkasneje do 12.08.2025 do 12 ure.

                   


Pripravil: 
Stane Mulej
                                                          Vodja službe za nabavo nemedicinske materiala, opreme in storitev
              Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon 




















     













                                                       	

	BR- 1
	
OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

v postopku oddaje:  


Obrazec predračuna:

EN_N_160_2025 Dobava in monataža zaščitne enote -odkopnika Schneider
(dela se opravijo izven delovnega časa!)
	v obsegu, kot izhaja v nadaljevanju:

1          Demontaža obstoječega frekvenčnega pretvornika	
2          Dobava in vgradnja novega frekvenčnega pretvornika 11Kw/24A,    
3	Nastanitev parametrov novega frekv. pretvornika ter izvedba zagona,    
4	Testiranje delovanja frekvenčnika, ter izvedba potrebnih meritev,   
5          Predložitev poročila o delovanja dvigala po zamenjavi frekvenčnega pretvornika. 

	SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV
	

	                                                                                                  VREDNOST DDV
	

	                                                                                 SKUPAJ VREZNOST Z DDV
	




Ponudbena vrednost je pripravljena po sistemu na ključ. Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli  dodatni stroški. 
Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev, vse potne stroške.


Obvezna priloga ponudbe: Potrdilo o usposobljenosti ponudnika storitve, izdano s strani proizvajalca opreme Schindler.





Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:
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