## Popis
PONUDNIK:
| LOKACIJA: | Območje SB Celje
Dela bomo izvedli v terminih, ki jih bo podal naročnik (kadarkoli 24 ur na dan, 365 dni na leto)
Zap. št. | Opis | Enota mere | količina | Enotna cena brez DDV | Postavka brez DDV
Vse cene postavk vključujejo material in vgradnjo z vsemi stroški dela (vključno s prevozom, delom izven rednega delovnega časa, …) ter drobni montažni material
Postavk NE bo možno izvesti neankrat, ampak bo potrebno več prihodov in se prilagajati uporabnikom prostorov.
Naročnik bo storitve naročal sukcesivno, glede na svoje dejanske potrebe, zato se ne zavezuje, da bo naročil določeno količino ali vrsto storitve. Storitve bo naročal časovno in količinsko glede na svoje dejanske potrebe. Naročnik lahko naroči tudi ali večje ali manjše količine, kot so navedene v popisu, upoštevaje dejanske potrebe. Enotne cene ostanejo nespremenjene ne glede na naročene količine. Ponudnik se z oddajo ponudbe odreka vsem zahtevkom zaradi odstopanja naročenih količin od navedenih v predračunu.
Postavke oz. deli postavk, ki ne bodo izvedeni se ne obračunajo. Osnova za obračun je obojestransko podpisan zapisnik o dokončanju del.
Vpišete samo cene v obarvana polja "Enotna cena brez DDV"
Ponudnik mora naročnika opozoriti na računske napake v Excel datoteki
Ponudnik mora k ponudbi priložiti veljaven certifikat o usposobljenosti za vgraditev Ex-opreme in za vzdrževanje Ex-opreme po Pravilniku o protieksplozijski zaščiti za izvajalca skupaj z usposobljenostjo osebja (42. in 43. člen navedenega pravilnika).
Ponudnik mora k ponudbi priložiti veljaven certifikat NPK o usposobljenosti za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti veljavno potrdilo o opravljenem usposabljanju s strani proizvajalca gradbenih proizvodov za požarno zaščito (npr. HILTI; PROMAT) ali licenco SZPV za Požarno zaščito dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (FKC) od Slovenskega združenja za požarno varnost.
1 | Zamenjava zasilnih svetilk v prostoru protieksplozijske zaščite Ex v lekarni
2 | Demontaža obstoječih svetilk, dobava in montaža zasilnih svetilk primernih za vgranjo v Ex prostore (zamenjava obstoječih zasilnih fluo svetilk) tehnične zahteve: - LED svetilka primerna za vgradnjo v prostore z protixplozijsko zaščito z vgrajenim trakom (ekvivalent FLUO svetilki 2x58W) - primerna za vgradnja v cono 1, 2, 21, 22 - Ex oznaka: Ex II 2GD - Ex db eb mb IIC T.. Gb - Ex tb IIIc T.. C Db IP66 - barva svetlobe 4000K - prilkjučna moč vsaj 53W - svetilnost vsaj 7500 lm - dimenzija svetilk: l=1200mm - razred zaščite: IP66 - garanacijska doba: vsaj 60 mesecev - vgrajena baterija - zasilna svetilka - avtonomija baterije vsaj 160 min zahtevna montaža | kos | 5 |  | 0
3 | Meritve osvetljenosti prostorov v lekarni po zamenjavi svetilk in izdelava elaborata merilnega poročila s strani NPK Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele | kpl | 1 |  | 0
4 | Ureditev IP avdio-video domofonskega sistema na oddelku sterilizacije
5 | Nadometni inštalacijski kanal raznih dimenzij do 30x30 mm, skladen s: EN 50085-1 in EN 50085-2-1 | m | 20 |  | 0
6 | Odpiranje in ponovno zapiranje spuščenega stropa | kpl | 5 |  | 0
7 | Izdelava preboja skozi požarno steno | kpl | 1 |  | 0
8 | Tesnjenje požarnega preboja ter označitev s tablico | kpl | 1 |  | 0
9 | UTP kabel Cat 6A, vsaj: B2ca s1 d2 a1, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG | m | 70 |  | 0
10 | Dobava, montaža in konfiguracija zunanje enote IP avdio-video sitema kot je na primer: 2N IP Verso (nadometna montaža, 1 tipka za poziv dveh notranjih enot, IR nočni vid, razred zaščite vsaj IP54, ločljivost videa vsaj Full HD, ponudba naj zajema komplet za sestavo ohišja in vse potrebne module za nadometno montažo) | kpl | 2 |  | 0
11 | Dobava, motaža in konfiguracija video IP telefona kot je na primer Grandstream GXV3370 (zaslon velikosti vsaj 5", resulucija zaslona vsaj 1024X600, omogočati mora vsaj dve SIP linije, omogočati mora SIP protokol, omogočati mora video klice, podpirati mora VLAN omrežja) | kpl | 2 |  | 0
12 | Zaključitev UTP cat. 6A kabla na patch panelu, vključno z ustreznim konektorjem za obstoječ patch panel (proizvajalcev R&M, Tyco,…) | kpl | 1 |  | 0
13 | Zaključitev UTP cat. 6A kabla, vključno z ustreznim konektorjem 8P8C | kpl | 4 |  | 0
14 | Vtičnica n/o 2x RJ 45 Cat 6a s protiprašnim pokrovom | kpl | 1 |  | 0
15 | Meritve univerzalnega ožičenja je potrebno izvesti po trenutno veljavnem standardu za kat.6 ISO/ICE 11801 2nd edition sept.2002 (Class E-Permanent Link) oz. evropskem EN50173-1: November 2002 (Class E-Permanent Link) standardu s certificirano merilno opremo. | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava in motaža POE mrežnega stikala, 5-port, motaža na DIN letev | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava in motaža razdelilne omarice (nadometna, 1 vrstna, 12 mest) | kpl | 1 |  | 0
18 | Zakup potrebne programske opreme oz. licenc za obdobje 3 let | kpl | 1 |  | 0
19 | Nastavitev IP avdio-video domofonskega sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
20 | Izdelava in montaža 2 kpl parapetni kanal
21 | Kovinski parapetni kanal ustrezne dolžine za vgradnjo: 3x trojna šuko vtičnica, 2x dvojna vtičnica RJ45, komplet s pokrovom, pregrado, vijakom za ozemljitev in zaključnimi elementi, dim 130/70mmm, sive barve | kpl | 2 |  | 0
22 | vtičnica za parapetni kanal trojna, 230V/16A, L, N, PE, (šuko), komplet s priključno vgradno dozo/nosilcem in okvirjem, zaščita pred dotikom, bele barve, antibakterijska izvedba | kos | 3 |  | 0
23 | Vtičnica vgradna 2x RJ45 Cat. 6A, U/FTP, za uporabo v zdravstvu, komplet z vgradno dozo, s prostorom za označitev, antibakterijska izvedba, vključno s pripravo prostora. | kos | 4 |  | 0
24 | U/FTP kabel Cat 6A, vsaj: B2ca s1 d2 a1, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x AWG23 | m | 450 |  | 0
25 | NHXMH-J 3x2.5 mm2 B2ca s1 d2 a1 | m | 350 |  | 0
26 | TOXFREE ZH ES05Z1-K&H07Z1-K (AS) 6 mm2, CPR vsaj: B2ca s1 d2 a1 | m | 50 |  | 0
27 | KZS stikalo 1p+N, karakt. C, 16A, 10 kA, 30 mA, tip: A; OPOMBA: 6 kosov se vgradi za rezervo | kos | 12 |  | 0
28 | Nadometni inštalacijski kanal raznih dimenzij do 30x30 mm, skladen s: EN 50085-1 in EN 50085-2-1 | m | 20 |  | 0
29 | Odpiranje in ponovno zapiranje spuščenega stropa | ur | 3 |  | 0
30 | Izdelava preboja za kable skozi steno do debeline stene 15 cm | kos | 2 |  | 0
31 | Tesnjenje požarnega preboja za kable ter označitev s tablico | kpl | 2 |  | 0
32 | Zaključitev U/FTP cat. 6A kabla na patch panelu, vključno z ustreznim konektorjem za obstoječ patch panel (proizvajalcev R&M, Tyco,…) | kpl | 8 |  | 0
33 | Označitev elementov z samolepilnimi trakovi | kos | 14 |  | 0
34 | Pregled posameznega tokokroga napajanega preko varovalke s funkcijo diferenčne zaščite, vključno s fiksno priključenimi porabniki in vtičnicami | kos | 6 |  | 0
35 | Meritve univerzalnega ožičenja je potrebno izvesti po trenutno veljavnem standardu za kat.6 ISO/ICE 11801 2nd edition sept.2002 (Class E-Permanent Link) oz. evropskem EN50173-1: November 2002 (Class E-Permanent Link) standardu s certificirano merilno opremo. | kos | 8 |  | 0
36 | Izdelava elaborata merilnega poročila s strani NPK Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele za 2 kpl parapetnega kanala | kpl | 1 |  | 0
37 | Razna dela
38 | Določitev ustrezne izvedbe, ker PZI ne obstaja | ur | 30 |  | 0
39 | N2XH-O 1x120 mm2, CPR vsaj: B2ca s1 d2 a1, vključno z pritrdilnim materialom za vertikalno montažo. | m | 30 |  | 0
40 | Izdelava nadometne omarice glavne izenačitve potenciala z notranjo bakreno zbiralko primerno za dovodni vodnik 1x 120 mm2 ter še vsaj 10 odvodnih vodnikov različnih presekov. | kpl | 1 |  | 0
41 | NHXMH-J 5x4 mm2, CPR vsaj: B2ca s1 d2 a1 | m | 30 |  | 0
42 | Dobava in montaža kabelske police PK100/50 mm v kompletu: - kabelska polica, ravne spojnice, vijaki in stenske konzole; siderni pribor, spojni in vijačni material | m | 100 |  | 0
43 | Dobava in montaža kabelske police PK200/50 mm v kompletu: - kabelska polica, ravne spojnice, vijaki in stenske konzole; siderni pribor, spojni in vijačni material | m | 100 |  | 0
44 | Konzole stenske za PK600 iz korozivno odpornega materiala, vključno z materialom za montažo | kos | 20 |  | 0
45 | RH1 VALJANEC Rf*H4 30x3,5 mm v skladu s SIST EN 62305-3 | m | 100 |  | 0
46 | KON01 SPONKA 3X58 Rf*H4-V | kos | 20 |  | 0
47 | Montaža fizično-elektro zaščitnih pregrad v obstoječih razdelilnikih z vijaki iz električno neprevodnega materiala, vključno s pritrdilnim materialom, širine cca. 200 mm z izmerami in izdelavo po meri. | m | 25 |  | 0
48 | ISVH 3,0 m IZOLIRAN strelov. vodnik vključno s pritrdilnim materialom za vertikalno stensko montažo; demontaža obstoječega vodnika ustrezne dolžine in spojitev ISVH ter obstoječega na obeh koncih. Potrebno delo na višini z ustrezno opremo. | kpl | 15 |  | 0
49 | ISVH 8,0 m IZOLIRAN strelov. vodnik vključno s pritrdilnim materialom za vertikalno stensko montažo; demontaža obstoječega vodnika ustrezne dolžine in spojitev ISVH ter obstoječega na obeh koncih. Potrebno delo na višini z ustrezno opremo. | kpl | 4 |  | 0
50 | Požarna tesnitev preboja s kabli odprtine od ϕ20 mm do ϕ60 mm z ustrezno maso za požarno tesnitev EI90, vključno z označitvijo preboja s tablico in izdelavo poročila o požarnem tesnenju skladno z zakonodajo | kpl | 5 |  | 0
51 | Odpiranje in ponovno zapiranje spuščenega stropa | ur | 30 |  | 0
52 | Izdelava preboja do ϕ60 mm skozi steno do debeline stene 15 cm | kos | 10 |  | 0
53 | Izdelava preboja do ϕ60 mm skozi steno do debeline stene 40 cm | kos | 10 |  | 0
54 | Samolepilna obstojna nalepka za označitev elementa | kos | 50 |  | 0
55 | Grobo čiščenje | ur | 20 |  | 0
56 | Nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
| Skupaj BREZ DDV: |  |  |  | 0
| Skupaj cena ponudbe z DDV: |  |  |  | 0