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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                   Postopek:EN_N_178_2024-MŠ_
        30.07.2024                                                                                                                                                                  

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:
 
[bookmark: _Hlk173219860][bookmark: _Hlk173136142]Upravljanje, optimizacija, nadzor absorbcijskega postroja ter vzdrževanje kotlovnice, toplotnih podpostaj v Splošni bolnišnici Celje za obdobje treh (3) mesecev.



[bookmark: _Hlk157765217]Tehnične zahteve se nanašajo na upravljanje, optimizacijo in nadzor absorbcijskega postroja ter vzdrževanje kotlovnice, toplotnih podpostaj v povezavi s obratovanjem celotnega energetskega sistema v Splošni bolnišnici Celje za obdobje treh (3) mesecev.

Splošna bolnišnica Celje za zagotavljanje energetske oskrbe celotne bolnišnice, uporablja energetske
sisteme ogrevanja in hlajenja.

Energetski sistemi ogrevanja v SB Celje sestavljajo:
· parni kotli (dva parna kotla znamke Bosch-Loss), 
· kogeneracijska naprava za sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije

Energetski sistemi hlajenja v SB Celje sestavljajo:
· Hladilni agregati(2xhladilni agregat Carrier 30HXC, 1x hladilni agregat30 XW 1002) - ni predmet tega povpraševanja, 
· absorbcijska strojnica in 
· split klima enote (cca 350 enot) - ni predmet tega povpraševanja.

Absorbcijski postroj, kotlovnica ter posamezne toplotne podpostaje so energetski sistem, kateri je povezani z ostalimi posameznimi energetskimi sistemi (sekundarni sistem ogrevanja, parni sistem, kogeneracijski sistem, hladilni sistem,…) in skupaj tvorijo celovit energetski sistem bolnišnice. Za nemoteno delovanje morajo biti vsi energetski sistemi med sabo povezani in usklajeni, kajti le tako lahko v bolnišnici zagotavljamo energijo (ogrevanje, hlajenje, para) in vodo.

Upravljanje, vzdrževanje, optimizacija in nadzor  poteka v skladu z navodili proizvajalcev ter skladno s tehničnimi normativi, predpisi in standardi, veljavnimi v slovenskem oz. evropskem prostoru.

Kotlovnica zajema naslednje sklope – zeleni zavihki v excel datoteki (vzdrževanje strojne in elektro opreme):
· KOTLOVNICA SPLOŠNO
· KOTLOVNICA PARNI SISTEM
· KOTLOVNICA OGREVALNI SISTEM

Toplotne podpostaje zajemajo naslednje objekte –sivi zavihek v ecxel datoteki :
· TP POLIKLINIKA - ogrevanje in priprava sanitarne vode
· TP POLIKLINIKA KLIMA - ogrevanje
· TP OČESNA AMBULANTA - ogrevanje in priprava sanitarne vode
· TP INFEKCIJA - ogrevanje in priprava sanitarne vode
· TP T-OBJKET - ogrevanje in priprava sanitarne vode
· TP KIRURGIJA - ogrevanje in priprava sanitarne vode
· TP GINEKOLOGIJA - ogrevanje in priprava sanitarne vode
· TP PRALNICA - ogrevanje in priprava sanitarne vode
· TP URGENCA - ogrevanje in priprava sanitarne vode
· TP TEHNIČNE SLUŽBE – ogrevanje

Absorbcijski postroj – moder zavihek v excel datoteki:
· Absorpcijski hladilnik Thermax 5G3MC, vključno s elektro krmilno omaro in opremo
· Dvojni hladilni stolp odprte izvedbe HSA 9/09
· Črpalke, merilna oprema, cevne inštalacije in zaporne armature sistema hladilne vode
· Sistem odsoljevanja ON-15, sistem hladilne vode
· Dvojna mehčalna naprava IDM 40-200, sistem hladilne vode
· Dozirna naprava za doziranje inhibitorja korozije
· Dozirna naprava za doziranje biocida
· Merilnik pretoka  in energije ogrevne vode in hlajene vode absorberja (Kamstrup Ultraflow)
· Merilnik pretoka surove vode in merilnik pretoka mehke vode
· Prezračevalni sistem strojnice absorberja – ventilatorji, rešetke, kanalski razvodi
· Ogrevanje kontejnerja in cevovodov v zimskem času – elektro radiatorji in elektro samoregulirni vodniki za preprečevanja zmrzovanja medija
· Glavni elektro razdelilnik BHB in RHC3, brez PLC krmilnika in povezane periferne opreme krmilnika in kabelskih povezav
· Gradbene elektro inštalacije (razsvetljava in vtičnice)
· Kontejner – kovinska konstrukcija, fasadni in strešni paneli, vrata, ograje, lestve, podesti

Popis vzdrževane opreme je v prilogi (excel).


Predmetno vzdrževanje je razdeljeno na preventivni in kurativni del.

PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE

Med preventivno vzdrževanje sodijo mesečni pregledi z nadzorom in optimizacijo sistemov.

Preventivno vzdrževanje pomeni izvedbo vseh potrebnih preventivnih ukrepov za zagotavljanje varnega in brezhibnega obratovanja kotlovnice, toplotnih podpostaj in absorberja v času trajanja naročila. 
Preventivno vzdrževanje zajema:
· Nadzor, pregled, delovanje in optimizacija absorbcijskega postroja v povezavi s kotlovnico in toplotnimi podpostajami ter ostalimi energetskimi sistemi oz. viri (sekundarni sistem ogrevanja, kogeneratorji, absorber, hladilni sistem, parna postaja)
· Sodelovanje in pomoč zaposlenemu osebju naročnika
· Občasno izobraževanje zaposlenega tehničnega kadra naročnika
· Mesečni pregled absorbcijskega postroja na lokaciji (najmanj 1x mesečno)
· Mesečni pregled kotlovnice na lokaciji (najmanj 1x mesečno)
· Mesečni pregled toplotnih podpostaj na lokaciji (najmanj 1x mesečno)
· vodenje in koordinacijo vseh aktivnosti z naročnikom. Preventivno vzdrževanje zajema tudi nadzor, delovanje in optimizacijo kotlovnice, podpostaj ter absorberja  z vsemi energetskimi sistemi oz. viri (sekundarni sistem ogrevanja, kogeneratorji, absorber, hladilni sistem, parna postaja).

Opravljene mesečne aktivnosti se evidentirajo v dnevniku, kamor se vpiše opravljeno delo, stanje opreme in celotnega sistema, potrebna servisno vzdrževalna dela, aktivnosti in izvedene optimizacije glede na dejansko stanje. Stanje sistemov in opreme se beleži v dnevniku izvajanja del, ki ga potrdi predstavnik naročnika.

KURATIVNO VZDRŽEVANJE

Med kurativno vzdrževanje sodijo redna servisna vzdrževalna dela ugotovljena ob pregledih in izredna dela

Servisno vzdrževalna dela zajemajo odpravo napak in okvar, ki se ugotovijo ob mesečnih periodičnih pregledih ali na osnovi poziva predstavnika naročnika in se praviloma izvajajo v rednem delovnem času (delovniki od 7.00 do 15.00 ure). Servisno vzdrževalna dela se obračunavajo na osnovi dejansko opravljenih ur in po dejansko porabljenem materialu. Vrednost urne postavke je določena. Število opravljenih ur in vrsto del potrdi predstavnik naročnika. Porabljeni material se obračuna po dejanskih stroških, Servisno vzdrževalna dela se izvajajo po predhodni potrditvi predstavnika naročnika.

Za večje posege in predelave energetskega sistema mora izvajalec pripraviti ponudbo, ki jo potrdi predstavnik naročnika ter izda naročilo za izvedbo predmetnih del. Vsakokratna ponudba izvajalca mora temeljiti na enotnih nespremenljivih cenah (cene na enoto) za posamezne predvidene ure serviserjev na objektu ter na vgradnji opreme in materiala, ki ga nabavi ponudnik in se ovrednoti po tržnih cenah ali pa je že v lasti in na razpolago pri naročniku.
Enak postopek velja tudi pri izvedbi zakonsko določenih periodičnih pregledih, kalibracijah in overitvah opreme in tehnoloških sklopov opreme, ki jih mora izvesti izvajalec s svojo ekipo in podizvajalci.

Izredna dela se izvajajo na poziv naročnika oz. na osnovi ugotovitve nenadne napake. Izredno delo pomeni nujno odpravljanje napak in zamenjavo nedelujoče opreme, z namenom zagotavljanja nemotenega delovanja sistema ogrevanja, proizvodnje pare in sistema sanitarne vode v Splošni bolnišnici Celje. Izredne urne postavke se upoštevajo v primeru izvajanja del izven rednega delovnega časa (od 15.00 do 7.00 ure), med prazniki in dela prostimi dnevi.

Obseg del znaša:

1. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE

Mesečni pavšal za preventivno vzdrževanje  _____________________ EUR brez DDV.

Mesečni pavšal za preventivno vzdrževanje  _____________________ EUR z DDV.

V tej ceni so zajeti vsi stroški, dajatve, popusti, rabati, prevozni stroški, zavarovanja, carine, davki ter drugi morebitni oz. pričakovani stroški, ki jih ima izvajalec v zvezi z izvajanjem  del. 


2. KURATIVNO VZDRŽEVANJE

Redna servisna vzdrževalna dela

Vsakokratna izvedena servisno vzdrževalna dela po načelu »dejansko opravljenih ur serviserja na objektu in dejansko vgrajenega materiala in opreme« ter po načelu »enotne nespremenljive cene« za opravljene ure serviserja na objektu. Servisno vzdrževalna dela se izvajajo v rednem delovnem času.

Podlaga za obračun je s strani naročnika podpisan delovni nalog izvajalca, kjer izvajalec po opravljenih delih poleg splošnih podatkov navede najmanj naslednje obvezne podatke: (1) stanje opreme pred opravljenimi deli, (2) opis opravljenih del, (3) stanje opreme po opravljenih delih, (4) količina dejansko opravljenih ur serviserja – osebja naročnika na objektu z navedeno vrednostjo v EUR brez DDV, (5) specifikacija dejansko vgrajene opreme in materiala z navedenimi vrednostmi v EUR brez DDV, v kolikor ga dobavi izvajalec in (6) skupna vrednost v EUR brez DDV.

V enotni nespremenljivi ceni (ceni na enoto) za posamezno opravljeno uro serviserja na objektu v obsegu intervencije so zajeti: vsi stroški, dajatve, popusti, rabati, prevozni stroški, ure na poti (potovalne ure), kilometrine, dnevnice, zavarovanja, carine, druge davščine, stroški odstranitve odpadnega materiala, režija, ter drugi morebitni oz. pričakovani stroški, ki jih ima izvajalec v zvezi z izvajanjem del.

Izredna servisna vzdrževalna dela

Izredno vzdrževanje pomeni izvedbo vseh potrebnih nujnih kurativnih ukrepov oz. nujnih manjših popravil za zagotovitev čim prejšnjega varnega in brezhibnega obratovanja kotlovnice in toplotnih podpostaj.

Izredno delo se izvede na osnovi telefonske prijave okvare s strani kontaktne osebe naročnika Izvajalec vseskozi zagotavlja možnost vzpostavitve kontakta z mobilnimi telekomunikacijskimi sredstvi. Vzpostavitev kontakta je na razpolago 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vse dni v letu.

Za izredno delo se šteje tudi odprava napak oz. vzpostavitev delovanja sistema preko telekomunikacijskih sistemov (telefon, računalniška povezava nadzornega sistema), v sodelovanju z osebjem Splošne bolnišnice Celje.

Izredno delo po telefonu se prav tako obračuna po dejansko opravljenih urah, ki jih potrdi predstavnik naročnika. Vrednost urne postavke se obračuna na osnovi enotnih nespremenljivih cenah (cene na enoto) za izvajanje intervencijskih ur servisnega osebja.

Čas prihoda izvajalca na lokacijo (odzivni čas), kjer je prišlo do okvare, je najkasneje 24 ur v času delavnika (ponedeljek-petek v rednem delovnem času) od trenutka sporočila zahteve naročnika.

Če se po prihodu izvajalca na objekt ugotovi, da gre za večjo okvaro oz. izvajalec ne more odpraviti napake v obsegu intervencije, mora izvajalec vse pomanjkljivosti ali poškodbe, ki se odkrijejo ob intervencijskem prihodu, nemudoma javiti naročniku v obliki natančne pisne specifikacije potrebnih del, materiala in opreme za odpravo napake oz. okvare (ponudba). 

Izredna dela se praviloma izvajajo v rednem delovnem času.

Če se izredna dela izvajajo izven rednega delovnega časa, bo izvajalec naročniku obračunal izvedena dela po načelu »dejansko opravljenih ur serviserja na objektu v obsegu izrednih del« ter po načelu »enotne nespremenljive cene« za opravljene ure serviserja na objektu v obsegu izrednih del. 

V enotni nespremenljivi ceni (ceni na enoto) za posamezno opravljeno uro serviserja na objektu v obsegu intervencije so zajeti: vsi stroški, dajatve, popusti, rabati, prevozni stroški, ure na poti (potovalne ure), kilometrine, dnevnice, zavarovanja, carine, druge davščine, stroški odstranitve odpadnega materiala, režija, razni dodatki za delo izven rednega delovnega časa ter drugi morebitni oz. pričakovani stroški, ki jih ima izvajalec v zvezi z izvajanjem del. 

Podlaga za obračun je s strani naročnika podpisan delovni nalog izvajalca, kjer izvajalec po opravljeni intervenciji poleg splošnih podatkov navede najmanj naslednje obvezne podatke: (1) stanje opreme pred opravljeno intervencijo, (2) opis opravljenih del, (3) stanje opreme po opravljeni intervenciji, (4) količina dejansko opravljenih ur serviserja na objektu v obsegu intervencije z navedeno vrednostjo v EUR brez DDV in (5) skupna vrednost v EUR brez DDV.


Izvajalec bo pristopil k izvajanju storitev, ki so predmet naročila, po predhodnem dogovoru s skrbnikom naročnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opravil strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca. Pri opravljanju navedenih storitev bo uporabil originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele.

Izvajalec je naročniku po opravljeni storitvi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov.
Opravljene storitve bo naročnik plačal na podlagi pravilno izstavljenega računa, ki ga izda izvajalec na osnovi potrjenega poročilo. Potrjeno poročilo je priloga računa.


Izvajalec se zavezuje, da:
· bo pri opravljanju storitve ravnal kot dober strokovnjak,
· bo naročniku povrnil škodo, ki bo nastala na opremi, ki je predmet tega naročila zaradi njegovega malomarnega ali nestrokovnega ravnanja, oziroma zaradi vgradnje neustreznega materiala,
· bo naročniku povrnil vso škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja te pogodbe.


Izvajalec se zavezuje, da:
· bo po vsaki opravljeni storitvi vzdrževanja naročniku dostavil v potrditev delovne naloge in evidence o opravljenih storitvah z natančno specifikacijo opravljenih storitev, zamenjanih rezervnih delov in porabljenega materiala.
· da bo izvajalec pred vsakim načrtovanim vzdrževanjem opreme obveščal skrbnika naročnika in se usklajeval za čas izvajanja posameznih storitev, v kolikor pri vzdrževanju ne bo šlo za intervencijo.
· bo z dnem podpisa poročila o opravljenih storitvah nudil garancijski roki za izvedena vzdrževalna dela v skladu z obligacijami. Garancijski rok za dobavljeno opremo in material je skladen z garancijsko dobo proizvajalca oz. dobavitelja.
· bo varoval tajnost podatkov in prostorov, v katerih se bo zadrževal in oziroma pri njemu zaposleni delavci ter materialno in kazensko odgovarjal za nastalo morebitno škodo.
· bo storitve izvrševal strokovno in da bodo delavci, ki bodo pri izvajalcu zadolženi za izvajanje del, za to ustrezno usposobljeni in bodo seznanjeni s vsemi specifičnostmi objektov in opreme, ki so predmet te pogodbe ter da bi izvajalec spoštoval organizacijo del in delovni proces pri naročniku.
· bo skrbel za varnost in zdravje pri delu delavcev, ki bodo razporejeni na delo k naročniku.
· ne bo za čas trajanja pogodbe brez soglasja naročnika najel drugega izvajalca za opravljanje storitev, razen, če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače in pod pogojem, da naročnik izda izvajalcu pisno soglasje.
· bo v času trajanja naročila, kakor tudi po prenehanju sodelovanja, pred tretjimi osebami, skrbno varoval kot poslovno skrivnost vse informacije in podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu.
· ne bo podatkov iz prejšnje alineje tega člena brez izrecnega pisnega dovoljenja naročnika posredoval tretjim osebam.
· da bo izvajanju del upošteval navodila naročnika oz. naročnikove Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (skrajšano: SPOBO, KOBO ipd.) glede zaščite ob izvedbi del (navodila v prilogi).
· bo odpravil vse reklamirane pomanjkljivosti najkasneje v 48 urah po ugotovljenih reklamacijah s strani naročnika, razen napake na dobavljeni opremi, ki je predmet garancije proizvajalca oz. dobavitelja opreme.


Naročnik se zavezuje, da:
· bo nekvalitetno opravljeno delo izvajalca reklamiral v predpisanem zakonskem roku.
· bo v času obratovanja sistema kotlovnice in toplotnih postaj redno opravljal dnevne preglede in jih beležil v dnevniku obratovanja
· bo redno obveščal predstavnika izvajalca o dejanskem stanju in morebitnih napakah na sistemu kotlovnice in toplotnih postaj
· bo zagotovil dostop do lokacije kotlovnice in toplotnih postaj
· da bo v času intervencije nudil podporo in sodelovanje svojega dežurnega operaterja pri odpravljanju nastalih napak (morebitne posledične napake na sistemih povezanih s kotlovnico in toplotnimi postajami)
· bo izvajalcu zagotovil prostor za skladiščenje opreme in materiala ter prostor za opravljanje dejavnosti vzdrževanja v času trajanja naročila obveznosti, vključno z vso potrebno infrastrukturo (priključek električne energije, priključek vodovodnega omrežja, uporabo sanitarij).


Naročnik in izvajalec se obvezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega značaja ter vse osebne podatke, do katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno skrivnost in v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Skrbnik naročila/pogodbe s strani naročnika je:		______________________

Skrbnik naročila/pogodbe s strani ponudnika je:		______________________


Odpoved je možna samo v pisni obliki in se pošlje nasprotni stranki s priporočeno pošiljko. Odpovedni rok prične teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto. Odpovedni rok je 30 dni od dneva oddaje pisne odpovedi.

Vsaka stranka sme odstopiti brez odpovednega roka v primeru (izredna odpoved):
a) da se zoper drugo stranke začne postopek prisilne poravnave; 
b) da se zoper drugo stranko uvede stečajni postopek;
c) da je zoper drugo stranko odobrena izvršba zaradi dolga do tretje osebe, in sicer v znesku, ki lahko resneje ogrozi poslovanje druge stranke in obstaja nevarnost, da ne bo mogla izpolnjevati svojih obveznosti po tej pogodbi;
d) da se druga stranka v smislu zakona o gospodarskih družbah poveže ali združi z s tretjo osebo - gospodarsko družbo, ki je neposredni konkurent prodajalcu oziroma kupcu.

V primeru redne in izredne odpovedi, njena odpoved ne vpliva na veljavnost dotlej oddanih in s strani naročnika potrjenih naročil. Za izpolnitev takšnih naročil ostanejo določbe tega naročila v veljavi. Stranki lahko v tem primeru skleneta pisni dogovor, da takšna naročila prenehajo veljati, a le v primeru, da nobena od strank še ni pričela z izpolnjevanjem svojih obveznosti.

V primeru kakršnekoli odpovedi oz. odstopa od sporazuma se že opravljene storitve ali delne storitve obračunajo in plačajo v skladu z naročilom. Naročilo preneha veljati, če izvajalec ali njegov podizvajalec krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo.



Priloge:
· Obrazec predračuna
· Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
· Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
· Pisni sporazum (ponudnik podpiše dokument – s tem se strinja z vsebino)
· Hišni red (ponudnik podpiše dokument – s tem se strinja z vsebino) 
· Navodila SPOBO (ponudnik podpiše dokument – s tem se strinja z vsebino)


Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

[bookmark: _Hlk172022556]Ponujena cena  vsebuje vse stroške izvedbe storitve, stroške dela, stroške potrošnega materiala,  prevozne stroške in vse ostale stroške dokumentacije, popuste, DDV in druge dajatve.  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in drugih storitev za izvedbo predmeta naročila (sodelovanje na  sestankih na sedežu naročnika ali po dogovoru preko videokonference). Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku  30 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.


Kontaktna oseba s strani naročnika :
Matjaž Štinek
GSM: +386 41 675 561
E-mail: matjaz.stinek@sb-celje.si 
.
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava2@sb-celje.si
z oznako EN_N_178_2024  Upravljanje, optimizacija, nadzor absorbcijskega postroja ter vzdrževanje kotlovnice, toplotnih podpostaj v Splošni bolnišnici Celje za obdobje treh (3) mesecev do najkasneje 05.08.2024 do 12 ure.


                                                                                            Vodja službe za nabav nemedicinske
                                                                                                     opreme, materiala in storitev
                              Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon 




OBRAZEC PREDRAČUNA									                                                                                                                                                             

	Postavka
	EM
	Št. enot
	Cena brez DDV
	Cena z DDV

	A preventivno vzdrževanje
	
	
	 
	 

	Mesečni pavšal za preventivno vzdrževanje (kotlovnica, toplotne podpostaje, absorbcijski postroj)
	mesec
	3
	 
	 

	B Kurativno vzdrževanje
	
	
	 
	 

	Monter elektro in strojne stroke
	ura
	190
	 
	 

	Inženir elektro in strojne stroke
	ura
	120
	 
	 

	C Predviden porabljen material (znesek določil naročnik in se ne spreminja)
	kpl
	
	12.000 
	 

	SKUPAJ A + B + C
	 
	 
	 
	 




Stopnja DDV upoštevana v ceni z DDV je _____ %.

Navedena vrednost vključuje ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo potrebnega vzdrževanja.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :
- s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca o izvedenem obsegu del v obliki delovnega naloga, z natančnim opisom izvedenih storitev in uporabljenega materiala. 







Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................  


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV

           
     
	Ponudnik:
______________________________

______________________________ 


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
· da smo registrirani za vzdrževanje opreme, ki je predmet naročila
· da imamo zaposlenega vodjo del za zahtevne objekte (Vz) ali pooblaščenega inženirja (PI)
· da smo v zadnjih 24 mesecih izvajali tovrstna dele, ki so predmet naročila


Kontaktni podatki naročnika posla za preveritev reference: 
Ime in priimek ______________________
Elektronski naslov: ____________________
Telefonska št.________________________



Opombe:
- Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kvaliteti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama oz. tabele.



Kraj in datum:                                                                                  Žig in podpis ponudnika:


______________________                                                           _____________________







                                                                                                                                                
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »Upravljanje, optimizacija, nadzor absorbcijskega postroja ter vzdrževanje kotlovnice, toplotnih podpostaj v Splošni bolnišnici Celje za obdobje treh (3) mesecev«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   



Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) sklenejo:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju besedila: naročnik) in 

Izvajalec: __________________________________________ (v nadaljevanju besedila: izvajalec del) 

[bookmark: _Hlk527365078]Pisni sporazum št. PS ______ o ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču (v nadaljevanju: pisni sporazum).

1. Podpisniki ugotavljajo, da je potrebno skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Skupno delovišče tvorijo naslednji prostori:

	Št.       Delovišče, prostor (lokacija)
	Vrsta dela

	
	

	
	



Delavcem izvajalcev del na skupnem delovišču je prepovedano gibanje izven njihovega delovnega območja zlasti pa v prostore, ki niso navedeni v tem dogovoru, kot skupno delovišče.

Predviden čas trajanja delovišča: skladno s pogodbo.

1. [bookmark: _Hlk527356707]Odgovorni delavec(ci) Splošne bolnišnice Celje za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je naslednji vodja (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi):

	Št. 
	Ime in priimek
	Zaposlen - Funkcija

	1.
	 
	 

	2.
	 
	 

	3. 
	 
	 



1. Odgovorni delavec(ci) izvajalca del za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi):

	[bookmark: _Hlk527357235]Št. 
	Ime in priimek
	Zaposlen - Funkcija

	1.
	
	

	2.
	
	

	
	
	



1. [bookmark: _Hlk15022857]Obe podpisnici se sporazumno dogovorita, da za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s tem pisnim sporazumom, imenujeta osebo:

	Št. 
	Ime in priimek
	Zaposlen - Funkcija

	1.
	 
	 

	2.
	 
	 



1. Vse pogodbene stranke tega sporazuma so dolžne izvajati dela na skupnem delovišču skladno z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, da zagotovijo varnost in zdravje svojih delavcev, pacientov, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču naročnika ter, da ne ogrožata njihovega zdravja in varnosti. Vsak odgovorni delavec je dolžan poskrbeti, da podrejeni delavci izpolnjujejo vse pogoje, oz. da delovna oprema, priprave in naprave ustrezajo veljavnim predpisom, normativom, standardom in zahtevam tehnike varnosti.

1. Pogodbeni stranki sta dolžni seznaniti imenovane odgovorne osebe po tem spisnem sporazumu o njihovem imenovanju in obveznostih na deloviščih.


1. Delavci, ki zagotavljajo varnost svojih delavcev so se dolžni dnevno in tudi sproti, dogovoriti o načinu izvajanja del in potrebnih varnostnih ukrepih pri zagotavljanju temeljnih načel in usklajenih ukrepov varnosti in zdravja pri delu preko delavca za usklajeno izvajanje ukrepov na delovišču. Oseba za usklajeno izvajanje ukrepov se o ukrepih za zagotovitev varnosti posvetuje tudi s strokovnim sodelavcem VZVD SBC.

1. Imenovana oseba za usklajeno izvajanje ukrepov iz 4. točke pisnega sporazuma ima v zvezi z zagotavljanjem varstva pri delu na skupnem delovišču zlasti naslednje naloge:
· zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču s ciljem preprečevanja poškodb in/ali zdravstvenih okvar,
· preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti,
· nadzira spoštovanje in izvajanje preventivnih varnostnih ukrepov,
· odgovorne osebe posameznih izvajalcev opozarja na opažene pomanjkljivosti in nepravilnosti oz. opustitve ukrepov, ki lahko predstavljajo vir oz. vzrok za nastanek poškodb ali požara in
· v točki 3 vpiše vsakega kasnejšega novega izvajalca del in ga seznani z vsebino tega dokumenta.

1. Vsak podpisnik tega pisnega sporazuma in vsak morebitni kasnejši pristopnik k temu sporazumu je sam dolžan urediti zavarovanje delovnih mest v skladu z vsemi veljavnimi predpisi varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom in v skladu z dnevnimi dogovori delavcev, ki zagotavljajo varnost svojih delavcev in navodilih delavca za usklajeno izvajanje ukrepov na delovišču. 

1. Stranki tega sporazuma se dogovorita, da je vsaka stranka odgovorna za škodo in stroške, ki nastanejo v zvezi z ustavitvijo del, nezgodo pri delu in zdravstvenimi okvarami delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču naročnika, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi svojih podizvajalcev. Stranki tega sporazuma se dogovorita, da je vsaka stranka odgovorna za materialno škodo, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi svojih podizvajalcev. 

1. Izvajalci del morajo pred pričetkom požarno nevarnih del pridobiti Dovoljenje za izvajanje vročih del (SPL P 001 OB01) s postavitvijo požarne straže (to je za varjenje, uporaba odprtega plamena ali rezanje z orodjem, ki povzroča iskrenje ter pretakanje nevarnih snovi ipd.). Dovoljenje za izvajanje vročih del izda pooblaščena oseba naročnika za zagotavljanje ukrepov varstva pred požarom - VPP ___________________________________________________. Brez dovoljenja za izvajanje vročih del in s postavitvijo požarne straže je takšno delo strogo prepovedano.

1. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli izvede nadzor nad delom zunanjega izvajalca v smislu izvajanja določil varnega in zdravega dela in ukrepov varstva pred požarom. V primeru kršitve lahko prekine delo zunanjega izvajalca oz. posameznega delavca odstrani z dela. 

1. Izvajalec, ki opravlja dela na delovišču naročnika je dolžan vsako poškodbo in nevarni pojav, ki bi lahko imel za posledico hujšo poškodbo ali smrt, oziroma požar ali nevarnost za nastanek požara TAKOJ prijaviti strokovemu sodelavcu VZVD. Izvajalec del je naročniku dolžan omogočiti opravljanje raziskave nezgode pri delu, ki se je zgodila na delovišču naročnika. Izvajalec del je na poziv naročnika dolžan predati vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z predmetom nezgode pri delu.

1. Začetek izvajanja del na skupnem delovišču je dovoljen le izvajalcu, ki je podpisal pisni sporazum. 

1. Pisni sporazum, v času izvajanja del, se nahaja pri strokovnem sodelavcu VZVD.


___________, dne ……………… 			Celje, dne ………………			

Izvajalec:						Naročnik:
 							Splošna bolnišnica Celje
							Direktor:
							dr. Dragan Kovačić, dr.med.												


					HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL 


Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

Izvajalec: ________________________________________________________

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:
· upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,
· dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,
· ustrezni pristopi na oddelke,
· predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev.

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.). 

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del. 

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču. 

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del). 

Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.

Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. 

Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik. 

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja. 

Pri tem je potrebno upoštevati načela za:
· ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;
· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);
· odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;
· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).  


Izvajalec mora v primeru GOI del: 
· primerno urediti delovišče,
· upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,


	

Datum:
	Žig
	Podpis izvajalca del:

	_____________________
	
	______________






NAVODILA SPOBO-SLUŽBA ZA PREPREČEVANJEIN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB - UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL


Namen navodil je, da preprečimo nastanek bolnišničnih okužb, do katerih lahko pride, kadar so bolniki izpostavljeni mikroorganizmom, ki se sprostijo v okolje ob izvajanju gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del v prostorih bolnišnice.

Možnost nastanka okužbe je odvisna od stopnje imunske oslabelosti bolnika, vrste in obsega del.

1. PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI

	Nosilec pristojnosti / odgovornosti
	Opis pristojnosti in odgovornosti

	Služba za pripravo razpisne dokumentacije
	- v razpisno dokumentacijo in v pogodbo z izvajalcem vključi določilo, ki izvajalca obvezuje, da bo upošteval vsa navodila SB Celje, in da bo na svoje stroške izvajal zaščitne ukrepe, ki jih zahteva bolnišnica

	





Oddelek, kjer se bodo izvajala gradbena dela
	- vodstvo oddelka naj načrtuje s SIPV predvidena gradbena dela na oddelku
- pristojna oseba1 odredi, nadzira izvajanje zaščitnih ukrepov pri izvajanju gradbenih del (posvet s SPOBO v primeru nejasnosti ali zahtevnih projektih)
- pristojna oseba1 izpolni obrazec „Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del“ (priloga), ko gre za dela, pri katerih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe kategorije III in IV
- pristojna oseba nadzoruje izvajanje zaščitnih ukrepov
- pristojna oseba skrbi za koordinacijo s čistilnim servisom
- strokovno vodstvo oddelka se odloči, ali je pred začetkom del potrebno premestiti imunsko oslabele bolnike na drugo lokacijo
- strokovno vodstvo oddelka se odloči, ali se v času izvajanja del na oddelek ne bo sprejemalo imunsko oslabele bolnike

	






SIPV
	- SIPV obvesti oddelek o vsakem predvidenem gradbenem delu na njihovem oddelku
- pri gradbenih delih, ki vplivajo na več oddelkov (dela na/ob transportnih poteh, rušitvena dela v okolici bolnišnice), pred pričetkom del o tem obvesti vse dotične oddelke in SPOBO
- poskrbi, da so v projektno dokumentacijo zunanjega in notranjega izvajalca vnešene tehnične podrobnosti glede izvedbe zaščitnih ukrepov
- poskrbi za tehnično izvedbo zaščitnih ukrepov, ko dela izvajajo delavci SB Celje
- opravi nadzor nad tehnično izvedbo zaščitnih ukrepov zunanjega izvajalca (pred začetkom del) in nad ostranitvijo teh po končanem delu
- posreduje izvajalcu del v podpis obrazec „Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del“, ko gre zadela, pri katerih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe kategorije III in IV

	SPOBO
	- pri zapletenih primerih pomaga določiti zaščitne ukrepe
- skrbi za izobraževanje zaposlenih v zvezi z zaščitnimi ukrepi pri izvajanju gradbenih del
- v določenih primerih, ko potekajo gradbena dela na lokacijah z velikim tveganjem (op. soba), po končanju del ev. Odredi mikrobiološki nadzor zraka, vode in površin

	ČISTILNI SERVIS
	- izvaja sprotno mokro čiščenje/razkuževanje na delovišču in transportnih poteh2
- izvede zaključno mokro čiščenje/razkuževanje na delovišču, oddelku in transportnih poteh


1 vodstvo oddelka mora določiti, katera oseba z oddelka bo pristojna in odgovorna za posamezno opravilo
2 v primeru dogovora, da to izvaja izvajalec gradbenih del, pooblaščena oseba SB Celje nadzoruje čiščenje

1. DOLOČITEV ZAŠČITNIH UKREPOV

1.KORAK. S pomočjo tabele opredelimo vrsto gradbenih del.

	A. PREGLED IN NEINVAZIVNA DELA

	· Pleskanje sten (brez predhodnega brušenja/strganja sten), barvanje in manjša popravila na hodnikih in oddelkih, kjer ni bolnikov

	· Manjša električarska dela (npr. menjava vtičnice)

	· Odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5m2) na hodnikih in prostorih, kjer se ne izvaja klinična dejavnost

	· Manjša vodovodna dela, kjer ne prihaja do tvorbe prahu in ni posegov v stene

	B. MANJŠA DELA, KI TRAJAJO KRAJŠI ČAS IN KJER SE NE DVIGA PRAH

	· Odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5m2) v enotah z nizkim tveganjem

	· Inštalacija telefonskih in računalniških kablov

	· Posegi v stene ali strope z omejeno tvorbo prahu, ki niso namenjeni klinični dejavnosti

	C. DELA, KJER PRIHAJA DO ZMERNEGA ALI VEČJEGA DVIGOVANJA PRAHU ALI ODSTRANITEV / RUŠENJE DELOV ZGRADBE

	· Manjša dela v jaških za elektriko in druge inštalacije

	· Večja dela na kablih

	· Strganje sten pred pleskanjem

	· Odstranjevanje talnih oblog, tapet, stropnih plošč, pritrjenega in vgradnega pohištva

	· Podiranje sten

	· Gradnja novih sten

	D. VEČJA RUŠENJA IN GRADNJE, INŠTALACIJA NOVE OPREME



2.KORAK. S pomočjo spodnje tabele opredelimo stopnjo tveganja glede na vrsto dejavnosti in / ali značilnosti bolnikov.

	MAJHNO TVEGANJE
	ZMERNO TVEGANJE
	VELIKO TVEGANJE

	- pisarniški prostori in drugi prostori, ki niso povezani s prostori, kjer se izvaja zdravstvena oskrba bolnikov (npr. hodnik, ki ni del oddelka in se po njem ne transportira imunsko oslabelih bolnikov)
	- ambulantni prostori
- radiološki oddelek
- bolniški oddelki
- prebujevalnica
- lekarna (večji del)
- laboratorij
- endoskopski oddelki
	- operacijski prostori (tudi ambulantni)
- IE
- sobe za transplantirance
- hematološki oddelek
- dializni oddelek
- odsek za nedonošenčke
- prostori za invazivno diagnostiki
- del lekarne – priprava parenteralnih raztopin
- centralna sterilizacija



3.KORAK. S pomočjo spodnje tabele določimo kategorijo potrebnih zaščitnih ukrepov.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


V spodnji tabeli so opisane aktivnosti za posamezne kategorije zaščitnih ukrepov



	
	Pred/med izvajanjem del
	Po zaključku del

	Kategorija I
	- izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki
- delo je potrebno izvajati tako, da ne dviguje prahu
- plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu ponovno namestiti
	- pospraviti delovišče in po potrebi mokro očistiti/razkužiti površine

	Kategorija II
	- izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki
- aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu
- pri posegih v stene je potrebno te namočiti, da se zmanjša tvorba prahu
- neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi
- zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom
- ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike
- gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih kontejnerjih
	- pospraviti delovišče in po potrebi mokro očistiti/razkužiti površine
- odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine

	Kategorija III
	- izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki
- pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih
- zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom
- če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak
- med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (high efficieny particulate air filter)
- površine, na katerih se je nabral prah, pomiti vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni
- ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike
- gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih kontejnerjih
- delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev
	- pospraviti delovišče
- pred odstranitvijo protiprašne zaščite to mokro očistiti/razkužiti
- pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši
- mokro očistiti/razkužiti delovišče
- odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine

	Kategorija IV
	- izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki
- pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih
- delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor
- zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom
- če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak
- med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (high efficieny particulate air filter)
-  površine, na katerih se je nabral prah, pomiti vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni
- ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike
- gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih kontejnerjih
- material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom
-  delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev
	- pospraviti delovišče
- pred odstranitvijo protiprašne zaščite to mokro očistiti/razkužiti
- pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši
- mokro očistiti/razkužiti delovišče
- odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine



4.KORAK. Pri dokončni določitvi kategorije zaščitnih ukrepov in določitvi morebitnih dodatnih ukrepov (npr. točenje vode, odstranitev „mrtvih“ vodovodnih rokavov po končanju del na vodovodnem omrežju) in obsega obveščanja je potrebno upoštevati tudi:
· morebiten vpliv na sosednje lokacije;
· vpliv na električno, vodovodno, prezračevalno omrežje, transportne poti;
· delovne urnike.


	
Datum:
	Žig
	Podpis ponudnika:

	_____________________
	
	________________
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