OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek:EN_N_251_2024-MŠ_

21.11.2024

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:

Konzervacija in zaustavitev sistema absorpcije pred zimsko sezono

Sklop absorpcijskega hladilnega sistema v SB Celje sestavlja naslednja oprema:

- Absorpcijski hladilnik Thermax 5G3MC, vključno s elektro krmilno omaro in opremo

- Dvojni hladilni stolp odprte izvedbe HSA 9/09

- Črpalke, merilna oprema, cevne inštalacije in zaporne armature sistema hladilne vode

- Črpalke, merilna oprema, cevne inštalacije in zaporne armature sistema hlajene vode

- Črpalke, merilna oprema, cevne inštalacije in zaporne armature sistema ogrevne vode

- Sistem odsoljevanja ON-15, sistem hladilne vode

- Dvojna mehčalna naprava IDM 40-200, sistem hladilne vode

- Dozirna naprava za doziranje inhibitorja korozije

- Dozirna naprava za doziranje biocida

- Merilnik pretoka  in energije ogrevne vode in hlajene vode absorberja (Kamstrup Ultraflow)

- Merilnik pretoka surove vode in merilnik pretoka mehke vode

- Prezračevalni sistem strojnice absorberja – ventilatorji, rešetke, kanalski razvodi

- Ogrevanje kontejnerja in cevovodov v zimskem času – elektro radiatorji in elektro samoregulirni vodniki za preprečevanja zmrzovanja medija

- Glavni elektro razdelilnik BHB in RHC3, brez PLC krmilnika in povezane periferne opreme krmilnika in kabelskih povezav

- Gradbene elektro inštalacije (razsvetljava in vtičnice)

- Kontejner – kovinska konstrukcija, fasadni in strešni paneli, vrata, ograje, lestve, podesti

Obseg del:

- Izvedba zaustavitve sistema hlajenja absorberja:

- Zaustavitev absorbcijskega hladilnika

- Zaustavitev hladilnih stolpov in opreme

- Zaustavitev sistema hlajene vode

- Zaustavitev sistema ogrevne vode

- Zaustavitev sistem doziranja kemikalij in sistema odsoljevanja

- Konzerviranje sistema za čas nedelovanja - zimski čas absorber ne obratuje, konzerviranje celotnega sistema do ponovnega zagona sistema hlajenja v absorbcijski strojnici:

- Dobava potrebnih plinov in tekočin za izvedbo konzerviranja

- Priprava sistema ogrevanja in zaščite cevi

- Zagotovitev cirkulacije ogrevne cevne povezave

- Zaustavitev in priprava sistema ventilacije strojnice

- Polnjenje sistema cevnih instalacij z dušikom

- Polnjenje absorberja z dušikom

- Čiščenje hladilnih stolpov in filtra, pregled satovja hladilnih stolpov

- Čiščenje prostora strojnice

Izvajalec izdela poročilo o izvedenih delih – primopredajni zapisnik, ki ga naročnik po opravljeni primopredaji potrdi.

Rok izvedbe: do 10 dni od naročila.

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Ponujena cena  vsebuje vse stroške izvedbe storitve, stroške dela, stroške potrošnega materiala,  prevozne stroške in vse ostale stroške dokumentacije, popuste, DDV in druge dajatve.  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in drugih storitev za izvedbo predmeta naročila (sodelovanje na  sestankih na sedežu naročnika ali po dogovoru preko videokonference). Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago, izvedeno storitev plačati v roku  30 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Priloge:

- Obrazec predračuna

- Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

- Obrazec Reference

Kontaktna oseba s strani naročnika :

Matjaž Štinek

GSM: +386 41 675 561

E-mail: matjaz.stinek@sb-celje.si

.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_251_2024  Konzervacija in zaustavitev sistema absorpcije pred zimsko sezono do najkasneje 26.11.2024 do 12 ure.

Vodja službe za nabavo nemedicinske

opreme, materiala in storitev

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.

OBRAZEC PREDRAČUNA

Konzervacija in zaustavitev sistema absorpcije pred zimsko sezono

| Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena brez DDV | Cena z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | konzervacija in zaustavitev sistema absorbcije v Splošni bolnišnici Celje | kpl | 1 |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |

Stopnja DDV upoštevana v ceni z DDV je _____ %.

Navedena vrednost vključuje ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo.

Podlaga za obračun je s strani naročnika podpisan primopredajni zapisnik o končanju del, kateri vsebuje poročilo o izvedenih delih.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

##### IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV

Konzervacija in zaustavitev sistema absorpcije pred zimsko sezono

Ponudnik: ______________________________ ______________________________ Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: - da smo usposobljeni za vzdrževanje opreme, ki je predmet naročila - da imamo zaposlenega vodjo del s področja strojništva za zahtevne objekte (Vz) ali pooblaščenega inženirja s področja strojništva (PI) in sicer _________________________________________________ - da smo v zadnjih 5 letih izvedli vsaj eno tovrstno delo, ki so predmet naročila Opombe: - Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kvaliteti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama oz. tabele. Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika: ______________________ _____________________

OBRAZEC REFERENCE

Konzervacija in zaustavitev sistema absorpcije pred zimsko sezono

|  | Naziv dela ter leto izvedbe | Naročnik | Kontaktna oseba naročnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Opombe:

- Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kvaliteti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama oz. tabele.

Kraj in datum:                                                                                  Žig in podpis ponudnika:

______________________                                                           _____________________