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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                   Postopek:EN_N_4_2025-MŠ_
      08.01.2025                                                                                                                                                                  

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:
 
[bookmark: _Hlk183085159]Interventni servis kogeneracije

Obseg del:
1. Interventni servis zaradi udara strele – izpad celotne kogeneracije 
- Pregled stanja sklopa SPTE in postopek ugotovitve vzroka napake za nedelovanje sistema
- Odprava napak na elektro krmilni omari Diane SPTE 2 - nedelovanje krmilnega releja (pristnost napajanja)
- Preverjanje celotne krmilne omare, povezave, spoji, oprema
- Odprava napak na elektro krmilni omari Diane SPTE 2 - nedelovanje vklopnega releja za prisotnost napajanja in potrditev nadaljnjih korakov vžigalnega sistema
- Izvedba ponovne povezave komunikacije za oddaljeni dostop do SPTE krmilnih enot - povezava na servisni center INNIO Jenbacher in uskladitev nastavitev z lokalnim vzdrževalnim podjetjem
- Preverjanje stanja in delovanja vžigalnega sistema - napaka nadzora vrtljajev - zamenjava vseh senzorjev vrtljajev na motorju SPTE 2
- Servisni poseg pooblaščenega serviserja - potrditev napak in nastavitev krmilne enote vžigalnega sistema
- Zagon enote SPTE 2 in testno obratovanje, izvedba meritev povezav
- Obratovanje sistema in optimizacija delovanja kogeneracijskega sklopa
- Pregled celotnih nastavitev preko OP panela, nadzornega sistema in preko help desk INNIO aplikacije
- Splošni manipulativni in transportni stroški

2. Interventni servis zaradi okvare kogeneracije 

Interventni servis zaradi okvare kogeneracije – SPTE 1
· Servis in ugotavljanje napake na motorju SPTE 1
· Preverjanje delovanja krmilnega sistema
· Zamenjava diska – nosilca podatkov krmilnika
· Zamenjava napajalnika
· Preverjanje elektro povezav opreme v krmilni omari in splošno
· Zagon sistema, nalaganje nove aplikacije in parametriranja
· Dopolnjevanje hladilne tekočine – puščanje bloka motorja
· Zamenjava vžigalnih svečk – 3 kos
· Zamenjava povezovalnega kabla – 1 kos
· Nastavitev motorja in delovanje opreme
· Izvedba meritev izgorevanja, poročilo

Interventni servis zaradi okvare kogeneracije – SPTE 2
· Servis in ugotavljanje napake na motorju SPTE 2
· Preverjanje delovanja krmilnega sistema
· Zamenjava vžigalnih svečk – 1 kos
· Preverjanje elektro povezav opreme v krmilni omari in splošno
· Nastavitev motorja in delovanje opreme

3. Interventna zamenjava elektromotornega pogona na regulacijskem ventilu sanitarne vode v TPP Infekcija - okvara

· Dobava in montaža EM pogona AMV Danfoss, 230VAC/50 Hz
· Izvedba elektroinstalacij
· Zagon in nastavitve EN
· Testno obratovanje podpostaje

Izvajalec izdela poročilo o izvedenih delih – primopredajni zapisnik, ki ga naročnik po opravljeni primopredaji potrdi.

Rok izvedbe: do 10 dni od naročila.

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

[bookmark: _Hlk172022556]Ponujena cena  vsebuje vse stroške izvedbe storitve, stroške dela, stroške potrošnega materiala,  prevozne stroške in vse ostale stroške dokumentacije, popuste, DDV in druge dajatve.  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in drugih storitev za izvedbo predmeta naročila (sodelovanje na  sestankih na sedežu naročnika ali po dogovoru preko videokonference). Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago, izvedeno storitev plačati v roku  30 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.


Priloge:
· Obrazec predračuna
· Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
· Obrazec Reference
· Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Kontaktna oseba s strani naročnika :
Matjaž Štinek
GSM: +386 41 675 561
E-mail: matjaz.stinek@sb-celje.si 
.
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava2@sb-celje.si
z oznako EN_N_4_2025  Interventni servis kogeneracije do najkasneje 10.01.2025 do 12 ure.


                                                                                          Vodja službe za nabavo nemedicinske
                                                                                                     opreme, materiala in storitev
                           Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon. 

OBRAZEC PREDRAČUNA

Interventni servis kogeneracije
									                                                                                                                                                             

	Zap. Št.
	Opis
	EM
	Količina
	Cena brez DDV
	Cena z DDV

	1.
	Interventni servis zaradi udara strele
	kpl
	1
	 
	 

	2.
	Interventni servis zaradi okvare kogeneracije
	kpl
	1
	
	

	3.
	Interventna zamenjava elektromotornega pogona
	kpl
	1
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	 




Stopnja DDV upoštevana v ceni z DDV je _____ %.

Navedena vrednost vključuje ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo.

Podlaga za obračun je s strani naročnika podpisan primopredajni zapisnik o končanju del, kateri vsebuje poročilo o izvedenih delih.  







Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................  


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV

Interventni servis kogeneracije


           
     
	Ponudnik:
______________________________

______________________________ 


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
· da smo usposobljeni za vzdrževanje opreme, ki je predmet naročila
· da imamo zaposlenega vodjo del s področja strojništva za zahtevne objekte (Vz) ali pooblaščenega inženirja s področja strojništva (PI) in sicer _________________________________________________
· da smo v zadnjih 5 letih izvedli vsaj eno tovrstno delo, ki so predmet naročila

[bookmark: _Hlk181699158]Opombe:
- Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kvaliteti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama oz. tabele.



Kraj in datum:                                                                                  Žig in podpis ponudnika:


______________________                                                           _____________________







OBRAZEC REFERENCE
[bookmark: _Hlk187216330]Interventni servis kogeneracije


	
	Naziv dela ter leto izvedbe
	Naročnik
	Kontaktna oseba naročnika

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



Opombe:
- Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kvaliteti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama oz. tabele.

Kraj in datum:                                                                                  Žig in podpis ponudnika:
______________________                                                           _____________________


IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »Interventni servis kogeneracije«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   
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