###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:EN_N_101_2026 KT/MŠ

Datum 7.7.2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet/storitev:

Dobava in montaža avtomatskih enokrilnih drsnih vrat na evakuacijski poti  2kpl

-	dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat (1 x leva, 1 x desna),

-	vrata skladna z EN16005 za vgradnjo na evakuacijske poti,

-	višina pogonskega mehanizma 100 mm,

-	širina x višina prehoda: 860 x 2130 mm,

-	širina x višina odprtine: 860 x 2130 mm,

-	z drsnim krilom, alu podkonstrukcijo in Alu pokrivno masko avtomatike,

-	profili srebrno eloksirani,

-	steklo prozorno varnostno,10 mm,

-	 1 kpl MCU-ER,elektronika z mikroprocesorjem,

-	1 kpl Pogon z zobatim jermenom,

-	1 kos HDD, motorni pogon,

-	1 kos I/O Board, razširitvena elektronika,

-	2 kos senzor - detektor prisotnosti,

-	1 kos senzor za avtomatsko odpiranje vrat z vgrajenim detektorjem prisotnosti,

-	1 kos fail safe, elektromehanska ključavnica,

-	1 kos 24V, baterija za odpiranje vrat v primeru izpada el. energije,

-	1 kos komandno stikalo s ključem, s šestimi osnovnimi funkcijami,

-	2 kos komolčna alu tipka,

-	1 kos stikalo za izklop v sili,

-	1 kpl montaža na pripravljeno odprtino v steni širina x višina odprtine: 860 x 2130 mm

z drsnim krilom, alu podkonstrukcijo in alu pokrivno masko avtomatike

- vrata morajo ustrezati standardom: SIST EN 14351-1, SIST EN 14351-2, SIST EN 16361, SIST EN 16005, SIST EN 1154, SIST EN 1155.

•	podboji ostanejo obstoječi,

•	motorni pogon se podloži.

Izvajalec bo zagotovil:

- izdelavo PZI in PID dokumentacije, pripravljavec in nosilec stroškov PZI in PID je izvajalec (opomba: Izvajalec predloži PZI dokumentacijo v roku najkasneje 8 dni po prejemu pisnega naročila s strani naročnika, PID pa pred primopredajo del),

- izvedbo elektro inštalacij za zahtevano funkcionalno delovanje vrat,

- elektroinštalacijsko povezavo do točke priklopa električnega napajanja v električnem razdelilniku izvede izvajalec.

- vrata se odpirajo tudi na kontrolo dostopa; elektroinštalacijsko povezavo do točke priklopa na bolnišnični sistem kontrole dostopa ter elektroinštalacijsko povezavo za namestitev čitalca kontrole dostopa na notranji in zunanji strani izvede izvajalec

- izdelavo poročila o pregledu s strani preglednika z NPK certifikatom: Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele,

- kabli morajo imeti CPR vsaj: B2ca s1 d2 a1

- priključitev, zagon ter preizkus doseganja funkcionalnega delovanja,

- druga morebitna dodatna dela za funkcionalno delovanje,

Ob ponudbi je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

Za avtomatska enokrilna drsna vrata na evakuacijski poti:

- izjavo o lastnostih za avtomatska enokrilna drsna vrata na evakuacijski poti,

- navodila za uporabo in vzdrževanje vrat.

Po dobavi vrat in izvedbi del pa mora izvajalec predložiti še naslednjo dokumentacijo:

- Garancijska izjava za opremo (vsaj 12 mesecev po primopredaji opreme).

- Poročilo preglednika električnih inštalacij

- PID dokumentacijo

Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.

Rok za izvedbo del je najkasneje 30 dni od oddaje naročila ter uskladitve vseh potrebnih detajlov.

Priloga 1: Obrazec predračun

Priloga 2: Hišni red

Splošne zahteve predmeta:

- Osnova za realizacijo dobave je prejem pisnega naročila strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Naročnik omogoča ponudniku ogled na lokaciji montaže vrat. Termin ogleda lokacij je 20.7.2026 ob 8.30 uri. Kontaktna oseba naročnika za ogled je Klavdija Trunkl.

- Izvajalec se obveže, da bo pred  izvedbo začetka del podal  okvirni načrt  popisa  del z časovnim obsegom. Izvajalec se obveže, da bo termin izvedbe del montaže uskladil z naročnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Da bo potrebna dela (montažo, funkcionalni zagon)  v kolikor proces dela pri naročniku ne bo dopuščal drugače, izvajal tudi  v popoldanskem času ali ponoči in sicer v soboto in nedeljo. Naročnik se obvezuje, da bo z izvajalcem sodeloval z namenom, da se  naročene e obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

- Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto. Izvajalec je dolžan odstraniti vso odpadno embalažo na lastne stroške in izvesti prvo grobo čiščenje. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov. Čiščenje ter odstranitev je potrebno izvesti po vsakokratnem zaključku del.

- Predmet naročila  je tudi obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede demontažo obstoječi vrat , gradbeno obrtniška dela, vgradnjo oz. montažo predmeta naročila, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili  za  kompatibilnost  z obstoječo opremo. Naloga izvajalca je da izvede vsa potrebna dela za predajo celotnega predmeta naročila  (priključeno, zagnano in preizkušeno opremo), ne glede na to ali so izrecno navedena v povabilu  ali ne. Izvajalec se zaveže izvesti dela po principu »funkcionalni ključ v roke«.

- Ponudnik mora v obdobju garancije  zagotavljati nemoteno delovanje vgrajene  opreme.  Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslova garancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

- Ponudba mora veljati tri mesece od poteka roka za oddajo ponudbe.

- Naročnik se zavezuje naročeno plačal v roku 60 dni, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Izvedbo  gradbeno obrtniških  del  in drugih del skladno po PZI, ki ga izdela izvajalec in predhodno pisno  potrdi naročnik.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje:

- s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca o izvedenem obsegu del v obliki delovnega naloga, z natančnim opisom izvedenih storitev in uporabljenega materiala.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Klavdija Trunkl, univ. dipl.ekon., tel.št. 03 423 35 35, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta klavdija.trunkl@sb-celje.si

Ponudbe pošljite izključno na naslov elektronske pošte

Nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_ 101_2026  Dobava in montaža avtomatskih enokrilnih drsnih vrat na evakuacijski poti, do najkasneje 22.7.2026 do 12.00 ure

Pripravila: Klavdija Trunkl

Vodja službe za nabavo nemedicinske materiala, opreme in storitev

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.

PONUDBENI PREDRAČUN

Na podlagi evidenčnega javnega naročila  EN_N_101_2026 Dobava in montaža avtomatskih enokrilnih drsnih vrat na evakuacijski poti 2 kpl oddajamo ponudbo:

Ponudnik:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

| Zap.št | Navedba storitev (postavke podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji) | Količina | Cena/ enoto v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV | DDV% | DDV | Ponudbena vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobava in montaža avtomatskih enokrilnih drsnih vrat na evakuacijski poti | 2 kpl |  |  |  |  |  |
| Vrednost skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok izvedbe _____dni od prejema pisnega naročila, pri tem pa ta ne sme biti daljši od 25 dni. |  |  |  |  |  |  |  |

Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (dostave, demontaže, odstranitve..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, potrebna dela,  stroške dela, kot so stroški osebja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, ostale stroške povezane z izvedbo naročila, ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo tega predmeta, stroški meritev, preiskav in atestov, stroški povezani z montažo ter drugi stroški vse do primopredaje.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Priloga 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »EN_N_101_2026 Dobava in montaža avtomatskih enokrilnih drsnih vrat na evakuacijski poti 2 kpl«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

Priloga 3

HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL

Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

Izvajalec: ________________________________________________________

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:

- upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,

- dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,

- ustrezni pristopi na oddelke,

- predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev.

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.).

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču.

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del).

Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.

Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik.

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja.

Pri tem je potrebno upoštevati načela za:

- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);

- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Izvajalec mora v primeru GOI del:

- primerno urediti delovišče,

- upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,

| Datum: | Žig | Podpis izvajalca del: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ______________ |