###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

Datum: 12.08.2026                                                                           Postopek:  EN_117_2026  KT/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet evidenčnega naročila:

Vzdrževanje štirih trasformatorskih postaj v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 2 let

Transformatorske postaje spadajo med zaprta električna obratovališča po Pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka. Pri izvajanju del je obvezno upoštevanje tega pravilnika v celoti.

Predmet dobave je izvajanje rednih letnih pregledov in servisnih posegov, zagotavljanje originalnih rezervnih delov in ustrezne odzivnosti za potrebe interventnega ukrepanja v primeru okvar na napajalnih napravah.

Pred začetkom katerih koli del je potrebno izvesti 5 varstvenih pravil po naslednjem vrstnem redu:

1)     izklopiti in vidno ločiti naprave pred napetostjo z vseh strani,

2)     preprečiti ponovno vklopitev,

3)     ugotoviti breznapetostno stanje,

4)     izvršiti ozemljitev in kratkostično povezavo naprav,

5)     ograditi mesto dela od delov, ki so pod napetostjo.

Dela na elektroenergetskih objektih in elektroenergetskih postrojih nad 1 kV ter električnih napravah in opremi, napajani z napetostjo nad 1 kV, se izvajajo samo na podlagi določenih dokumentov za delo in sicer: delovnega programa, delovnega naloga, dovoljenja za delo, obvestila o prenehanju dela in depeše.

Izvajalec je dolžan vzdrževati sisteme strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, skladno z navodili in priporočili proizvajalca opreme in veljavno zakonodajo. Vsi posegi na opremi ter morebitna zamenjava posameznih delov se izvedejo v dogovoru in s soglasjem naročnika.

Zahtevana je vsaj naslednja usposobljenost/opremljenost  za izvedbo servisnih posegov:

- Usposobljenost servisiranja NN stikalne opreme proizvajalca Schneider Electric

- Usposobljenost servisiranja SN opreme proizvajalca Schneider Electric, serija SM6

K ponudbi je potrebno priložiti, dokazila ponudnika ali njegovega podizvajalca:

- Certifikat, da je avtoriziran partner za sestavo Schneider Electric PrismaSeT nizkonapetostnih stikališč

- Izvajalec bo moral pred začetkom del nominirati pooblaščenega vodjo del.

V tabeli 1 so vpisani osnovni podatki predmetne opreme.

| Poz | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Transformatorska postaja bolnica I (TP 1): - Stikalni bloki SM6 SN - Schneider / 1xIM500+6xIM+1xIMB+1xGBC-A+3xQM: - Suhi transformator 1 MVA ETRA: 2 kos - NN stikalni bloki 1-17 / Proizvajalca Schneider, serija Prisma - Odklopniki Masterpact/Compact |
| 2 | Transformatorska postaja bolnica II (TP 2): - Stikalni bloki SM6 SN - Schneider / 1xIM500+5xIM+1xIMB+1xGBC-A+3xQM: - Suhi transformator 1 MVA ETRA: 3 kos - NN stikalni bloki 1-17 / Proizvajalca Schneider, serija Prisma - Odklopniki Masterpact/Compact |
| 3 | Transformatorska postaja bolnica III (TP 3): - Stikalni bloki SM6 SN - Schneider / 3xIM+1xIMB+1xGBM+3xQM: - Suhi transformator 1 MVA Schneider: 3 kos - NN stikalni bloki 1-13 / Proizvajalca Schneider, serija Prisma - Odklopniki Masterpact/Compact |
| 4 | Transformatorska postaja SPTE (TP SPTE): - Stikalni bloki SN - UniSec / 1xVodna +1x Transformatorska+1x Merilna celica: - Suhi transformator 1,25 MVA ETRA: 1 kos - NN stikalni bloki 1 / ABB - Odklopniki ABB/SACE Emax |

Tabela 1: Seznam glavne opreme

Obseg ponudbe:

a) Letna revizija z izklopom SN stikališča

Za vse štiri transformatorske postaje se revizija izvede v enem vikendu, dve v soboto in dve v nedeljo, predvidoma v jeseni 2026. Natančen termin izvajanja revizije bo v dogovoru med izbranim ponudnikom in SB Celje. TP SPTE ne sme biti izključena med 9:00 in 14:30 uro.

Izvajalec mora zagotoviti dovolj številčno ekipo da se sočasno izvaja pregled in testiranje dveh SN stikališč.

Izbran ponudnik bo moral naročiti preklope in izklope srednje napetostnega (SN) napajanja za TP 1 in TP 2 pri Elektro Celje, d.d. in z njimi sodelovati pri izdelavi delovnega programa za preklope in izklope s strani Elektra Celje. SB Celje bo Elektru Celje izpolnila zahtevek za izklop SN napajanja v posamezni transformatorski postaji.

TP 3 in TP SPTE se električno napajata iz SN stikališča TP 1.

Izbran ponudnik bo moral napisati delovni program za potek revizije za vsako transformatorsko postajo posebej.

Najprej se izvede letni servisni pregled in testiranje SN stikališča v breznapetostnem stanju, kateri mora biti zaključen v največ 3 urah. Po končanem letnem servisnem pregledu in testiranju SN stikališča se v navezavi z Elektrom Celje SN stikališče vključi nazaj  pod napetost, da se vzpostavi električno napajanje mrežnih porabnikov SB Celje. SN/NN transformatorje se izključuje po enega naenkrat s preklopi na način da v času del na transformatorjih ni moteno električno napajanje SB Celje. Izjema je TP SPTE, kjer je samo en SN/NN transformator.

SB Celje bo za namen izvedbe letne revizije zagotovila svojo zaposleno osebo (v nadaljevanju: elektroenergetik SB Celje) z veljavnim izpitom stikalničar v industriji po Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav. Elektroenergetik SB Celje bo izvedel manipulacije v NN in SN stikališču in električno izključeval ter vključeval SN/NN transformatorje enega po enega. Elektroenergetik SB Celje bo vodji del izvajalca vsakič izdal dovoljenje za delo za posamezna dela, po končanih posameznih delih pa bo vodja del izvajalcu moral elektroenergetiku SB Celje predati obvestilo o prenehanju dela.

Ker ima TP SPTE samo en SN/NN transformator se v TP SPTE izključi hkrati SN stikališče in SN/NN transformator.

Izvede se:

- letni servisni pregled in testiranje opreme v Tabeli 1 skladno z navodili in priporočili proizvajalca opreme in veljavno zakonodajo. Na odklopnikih se izvede pregled, testira pa se kar bodo razmere dopuščale.

- čiščenje opreme

- termovizijski pregled opreme in spojev

Po zaključku letnega servisa je potrebno naročniku predati poročilo o izvedenih delih, v katerem morajo biti navedene tudi:

- morebitne neustreznosti na napravah;

- morebitne predloge izboljšav za navedene naprave elektroenergetskega sistema.

b) Letna revizija brez izklopa SN stikališča

Za vse štiri transformatorske postaje se revizija izvede v dveh zaporednih dneh med torkom in četrtkom, predvidoma v jeseni 2027. Natančen termin izvajanja revizije bo v dogovoru med izbranim ponudnikom in SB Celje. TP SPTE ne sme biti izključena med 9:00 in 14:30 uro.

Izbran ponudnik bo moral napisati delovni program za potek revizije za vsako transformatorsko postajo posebej.

SB Celje bo za namen izvedbe letne revizije zagotovila svojo zaposleno osebo (v nadaljevanju: elektroenergetik SB Celje) z veljavnim izpitom stikalničar v industriji po Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav. Elektroenergetik SB Celje bo izvedel manipulacije v NN in SN stikališču in električno izključeval ter vključeval SN/NN transformatorje enega po enega. Elektroenergetik SB Celje bo vodji del izvajalca vsakič izdal dovoljenje za delo za posamezna dela, po končanih posameznih delih pa bo vodja del izvajalcu moral elektroenergetiku SB Celje predati obvestilo o prenehanju dela.

Ker ima TP SPTE samo en SN/NN transformator se v TP SPTE izključi hkrati SN stikališče in SN/NN transformator.

Izvede se:

- letni servisni pregled in testiranje opreme v Tabeli 1 skladno z navodili in priporočili proizvajalca opreme in veljavno zakonodajo. Na odklopnikih se izvede pregled, testira pa se kar bodo razmere dopuščale.

- čiščenje opreme

- termovizijski pregled opreme in spojev

Po zaključku letnega servisa je potrebno naročniku predati poročilo o izvedenih delih, v katerem morajo biti navedene tudi:

- morebitne neustreznosti na napravah;

- morebitne predloge izboljšav za navedene naprave elektroenergetskega sistema.

Splošne zahteve predmeta

- Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudba mora vsebovati vse postavke. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Ponudnik mora biti tehnično in strokovno usposobljen za vzdrževanje naprav, ki so predmet tega javnega naročila, kar mora izkazati s potrdili/certifikati izdanimi s strani proizvajalca  naprav (Schneider Electric). Ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom proizvajalca za najmanj dva usposobljena serviserja. Naročnik lahko zahteva vpogled v potrdila.

- V kolikor je za pripravo ponudbe potrebno, lahko naročnik po predhodnem dogovoru določi termin in izvede ogled  naprav na lokaciji posega.

- Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto. Izvajalec je dolžan odstraniti vso odpadno embalažo in odpadno opremo na lastne stroške. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov z odpadno opremo.

- Izvajalec mora predložiti načrtovan terminski plan za izvedbo servisa v roku najkasneje 7 dni od prejema pisnega naročila s strani naročnika.

- Po zaključku izvedenih del na posamezni napravi je potrebno:

- Predložiti poročilo o izvedenih delih

- Ponudba mora veljati 6 mesecev od  poteka roka za oddajo ponudbe.

- Rok za izvedbo storitve: 45 dni od oddaje naročila.

Naročnik se zavezuje naročeno storitev plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :

- predložitev dokumentacije iz točke 6

- s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca  o  izvedenem  obsegu del  v obliki delovnega naloga, z natančnim opisom izvedenih storitev.in vgrajenih materialov.

Pristojna oseba naročnika za podpis je Matej Šinko.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Merilo: Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.

Priloge:

1. Ponudbeni predračun s potrdili o usposobljenosti ponudnika storitve, izdano s strani proizvajalca naprav (Schneider Electric).

2. Izjava o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Mulej Stane

Služba za nabavo nemedicinskega materiala

E: klavdija.trunkl@sb-celje.si

+38634233535

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava2@sb-celje.si

z oznako EN__117_2026  SM/MŠ   Vzdrževanje štirih trasformatorskih postaj v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 2 let, do najkasneje 20.08.2026 do 12 ure.

Pripravil: Klavdija Trunkl

Vodja službe za nabavo nemedicinske materiala, opreme in storitev

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon

Priloga 1											OBR- 1

PONUDBENI PREDRAČUN

Na podlagi evidenčnega javnega naročila EN__117_2026  KT/MŠ  Vzdrževanje štirih trasformatorskih postaj v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 2 let, oddajamo ponudbo:

Ponudnik:

A1-- Redno vzdrževanje za obdobje 2 let

| Poz. | Opis opreme / vzdrževalna dela: | EM | kol | €/EM brez DDV | €/skupaj brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformatorska postaja bolnica I (TP 1) |  |  |  |  |  |
| 1.a. | Letna revizija z izklopom SN stikališča | Kpl | 1 |  |  |
| 1.b. | Letna revizija brez izklopa SN stikališča | Kpl | 1 |  |  |
| Transformatorska postaja bolnica II (TP 2) |  |  |  |  |  |
| 2.a. | Letna revizija z izklopom SN stikališča | Kpl | 1 |  |  |
| 2.b. | Letna revizija brez izklopa SN stikališča | Kpl | 1 |  |  |
| Transformatorska postaja bolnica III (TP 3) |  |  |  |  |  |
| 3.a. | Letna revizija z izklopom SN stikališča | Kpl | 1 |  |  |
| 3.b. | Letna revizija brez izklopa SN stikališča | Kpl | 1 |  |  |
| Transformatorska postaja SPTE (TP SPTE) |  |  |  |  |  |
| 4.a. | Letna revizija z izklopom SN stikališča | Kpl | 1 |  |  |
| 4.b. | Letna revizija brez izklopa SN stikališča | Kpl | 1 |  |  |
| A1-- Redno vzdrževanje za obdobje 2 let brez DDV: |  |  |  |  |  |

A2--Intervencijski posegi za obdobje 2 let

| Poz. | Opis opreme / vzdrževalna dela: | EM |  | kol | €/EM brez DDV | €/skupaj brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servisna ura redni delovni čas (na delovni dan med 07:00 in 15:00 uro) | ura |  | 10 |  |  |
| 2. | Servisna ura izven rednega delovnega časa | ura |  | 5 |  |  |
| 3. | Stroški prevoza – posamezen prihod | kpl |  | 10 |  |  |
| A2--Intervencijski posegi za obdobje 2 let brez DDV: |  |  |  |  |  |  |

| A1 + A2 skupaj (2 leti) brez DDV: |  |
| --- | --- |
| DDV 22%: |  |
| A1 + A2 skupaj (2 leti) z DDV: |  |

Večji posegi se izvedejo na osnovi predhodne ponudbe izvajalca in naročila naročnika.

Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (dostave, demontaže, odstranitve..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, potrebna dela,  stroške dela, kot so stroški osebja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, ostale stroške povezane z izvedbo naročila, ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo tega predmeta, stroški meritev, stroški povezani z montažo ter drugi stroški vse do primopredaje.

K ponudbi je potrebno priložiti, dokazila ponudnika ali njegovega podizvajalca:

- Certifikat, da je avtoriziran partner za sestavo Schneider Electric PrismaSeT nizkonapetostnih stikališč

- Izvajalec bo moral pred začetkom del nominirati pooblaščenega vodjo del.

| Datum: | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- |
| ________________________ | ________________________ |

Priloga 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo »Vzdrževanje štirih trasformatorskih postaj v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 2 let«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................