OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek:EN_N_197_2025 KT/MŠ_

Datum: 17.10.2025

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev:

Dobava in zamenjava atestirane jeklene nosilne vrvi  in notranjih kabinskih vrat na dvigalu Nevro 3

Potrebno je izvesti dela:

- Dobava in zamenjava atestirane jeklene nosilne vrvi. Za izvedbo je predvideno 2 dni izklopa dvigala.

- Dobava in zamenjava notranjih kabinskih vrat na obeh straneh. Za izvedbo je predvideno 7 dni izklopa dvigala.

- Odvoz odpadnega materiala na deponijo izven SB Celje.

- Po končanih delih mora izvajalec naročiti in pridobiti pozitivno potrdilo o pregledu delovne opreme (dvigala) s strani pooblaščenega preglednika (npr. IVD). Potrdilo mora biti del primopredajne dokumentacije

Podatki o dvigalu:

Lokacija: Centralni bolnišnični objekt (Nevro 3)

Proizvajalec: SCHINDLER

Tovarniška številka: 88060507-3

Letnik: 1989

Nosilnost: 1600 KG

Število nadstropij: K,P,+4

Vrsta dvigala: bolniško

Opomba za ponudnika: z deli se bo potrebno prilagajati uporabniku objekta, zato bo potrebna izvedba v več ločenih terminih, vključno z deli v časovno manj ugodnih terminih (popoldne, ponoči, vikendi,..)

Za izdelavo ustrezne ponudbe se priporoča ogled lokacije, ki je predmet naročila.

Splošne zahteve predmeta:

- Osnova za realizacijo del je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Izvajalec se obveže, da bo pred  izvedbo začetka del podal  okvirni načrt  popisa  del z časovnim obsegom. Izvajalec se obveže, da bo termin izvedbe del demontaže ter montaže uskladil z naročnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Da bo potrebna dela (demontažo, montažo, funkcionalni zagon)  v kolikor proces dela pri naročniku ne bo dopuščal drugače, izvajal tudi  v popoldanskem času ali ponoči in sicer v soboto in nedeljo. Naročnik se obvezuje, da bo z izvajalcem sodeloval z namenom, da se  naročene obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

- Za izdelavo ustrezne ponudbe se ob  priporoča ogled lokacije, ki je predmet naročila. Termin se predhodno dogovori, zbirno mesto za odhod na lokacijo objekta je Služba za nabavo nemedicinske opreme. Kontaktna oseba naročnika za termin ogleda je Klavdija Trunkl.

- Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (dostave, demontaže, odstranitve..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, potrebna dela,  stroške dela, kot so stroški osebja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, ostale stroške povezane z izvedbo naročila, ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo tega predmeta, stroški meritev, stroški povezani z montažo ter drugi stroški vse do primopredaje. Izvajalec se zaveže izvesti dela po principu »funkcionalni ključ v roke«.

- Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto. Izvajalec je dolžan izvesti grobo čiščenje. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali ostalih stroškov. Čiščenje ter odstranitev odpada je potrebno izvesti po vsakokratnem zaključku del skladno z veljavnimi predpisi.

- Ponudba mora veljati vsaj en mesec od poteka roka za oddajo ponudbe.

- Rok za izvedbo del je: 45 dni od oddaje naročila.

- Pri pripravi ponudbene dokumentacije  upoštevajte vse spodaj navedene Priloge.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago in opravljeno storitev plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :

- s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca  o  izvedenem  obsegu del  v obliki delovnega naloga

- tehnična dokumentacija za izvedena dela z natančnim opisom izvedenih storitev in navedbo zamenjanega materiala.

- pozitivno potrdilo o pregledu delovne opreme (dvigala) s strani pooblaščenega preglednika

Merilo za izbor:

Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Klavdija Trunkl

Služba za nabavo nemedicinskega materiala

E-pošta : klavdija.trunkl@sb-celje.si

Tel: +38634233535

Ponudbe pošljite izključno na naslov elektronske pošte:

Nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_197_2025 Dobava in zamenjava atestirane jeklene nosilne vrvi  in notranjih kabinskih vrat na dvigalu Nevro 3_ do najkasneje 24.10.2025 do 12 ure.

Pripravila:

Klavdija Trunkl

Vodja službe za nabavo nemedicinske opreme,

nemedicinskega potrošnega materiala in storitev

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon

Priloga:

- Seznam del/Obrazec predračuna

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Hišni red

- Pisni sporazum

Priloga 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »Dobava in zamenjava atestirane jeklene nosilne vrvi  in notranjih kabinskih vrat na dvigalu Nevro 3«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

Priloga 1

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

v postopku oddaje:

EN_N_197_2025 Dobava in zamenjava atestirane jeklene nosilne vrvi  in notranjih kabinskih vrat na dvigalu Nevro 3

Obrazec predračuna:

| Dela v obsegu, kot izhaja v nadaljevanju : - Dobava in zamenjava atestirane jeklene nosilne vrvi. Za izvedbo je predvideno 2 dni izklopa dvigala. - Dobava in zamenjava notranjih kabinskih vrat na obeh straneh. Za izvedbo je predvideno 7 dni izklopa dvigala. - Odvoz odpadnega materiala na deponijo izven SB Celje. Po končanih delih mora izvajalec naročiti in pridobiti pozitivno potrdilo o pregledu delovne opreme (dvigala) s strani pooblaščenega preglednika (npr. IVD). Potrdilo mora biti del primopredajne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |
| VREDNOST DDV |  |
| SKUPAJ VREDNOST V EUR Z DDV |  |

Ponudbena vrednost je pripravljena po sistemu na ključ. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo, montažo opreme, opravljanje storitev in vse potne stroške. Izvajalec zagotovi vso potrebno tehnično opremo ter morebitne ostale stroške povezane z izvedbo naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz priložene dokumentacije in vplivajo na izračun cene.

Naročnika  ne bremenijo kakršnikoli  dodatni stroški.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika

Priloga 3

HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL

Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

Izvajalec: ________________________________________________________

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:

- upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,

- dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,

- ustrezni pristopi na oddelke,

- predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.).

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču.

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del).

Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.

Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik.

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja.

Pri tem je potrebno upoštevati načela za:

- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);

- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Izvajalec mora v primeru GOI del:

- primerno urediti delovišče,

- upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,

Datum:	Žig	                                          Podpis izvajalca del:

_____________________		______________

Priloga 4

|  |  | OBRAZEC Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču -1 | Oznaka dokumenta: SKP OP 005 OBxx |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzija: 1.0 | Veljavnost od: 31.8.2019 |  | Stran od strani: 1 od 2 |

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) sklenejo:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju besedila: naročnik) in

Izvajalec: __________________________________________ (v nadaljevanju besedila: izvajalec del)

Pisni sporazum št. PS ______ o ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču (v nadaljevanju: pisni sporazum).

- Podpisniki ugotavljajo, da je potrebno skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Skupno delovišče tvorijo naslednji prostori:

| Št. Delovišče, prostor (lokacija) | Vrsta dela |
| --- | --- |

Delavcem izvajalcev del na skupnem delovišču je prepovedano gibanje izven njihovega delovnega območja zlasti pa v prostore, ki niso navedeni v tem dogovoru, kot skupno delovišče.

Predviden čas trajanja delovišča: skladno s pogodbo/naročilnico.

- Odgovorni delavec(ci) Splošne bolnišnice Celje za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je naslednji vodja (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi):

| Št. | Ime in priimek | Zaposlen - Funkcija |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- Odgovorni delavec(ci) izvajalca del za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi):

| Št. | Ime in priimek | Zaposlen - Funkcija |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Obe podpisnici se sporazumno dogovorita, da za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s tem pisnim sporazumom, imenujeta osebo:

| Št. | Ime in priimek | Zaposlen - Funkcija |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Vse pogodbene stranke tega sporazuma so dolžne izvajati dela na skupnem delovišču skladno z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, da zagotovijo varnost in zdravje svojih delavcev, pacientov, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču naročnika ter, da ne ogrožata njihovega zdravja in varnosti. Vsak odgovorni delavec je dolžan poskrbeti, da podrejeni delavci izpolnjujejo vse pogoje, oz. da delovna oprema, priprave in naprave ustrezajo veljavnim predpisom, normativom, standardom in zahtevam tehnike varnosti.

- Pogodbeni stranki sta dolžni seznaniti imenovane odgovorne osebe po tem spisnem sporazumu o njihovem imenovanju in obveznostih na deloviščih.

- Delavci, ki zagotavljajo varnost svojih delavcev so se dolžni dnevno in tudi sproti, dogovoriti o načinu izvajanja del in potrebnih varnostnih ukrepih pri zagotavljanju temeljnih načel in usklajenih ukrepov varnosti in zdravja pri delu preko delavca za usklajeno izvajanje ukrepov na delovišču. Oseba za usklajeno izvajanje ukrepov se o ukrepih za zagotovitev varnosti posvetuje tudi s strokovnim sodelavcem VZD SBC.

- Imenovana oseba za usklajeno izvajanje ukrepov iz 4. točke pisnega sporazuma ima v zvezi z zagotavljanjem varstva pri delu na skupnem delovišču zlasti naslednje naloge:

- zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču s ciljem preprečevanja poškodb in/ali zdravstvenih okvar,

- preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti,

- nadzira spoštovanje in izvajanje preventivnih varnostnih ukrepov,

- odgovorne osebe posameznih izvajalcev opozarja na opažene pomanjkljivosti in nepravilnosti oz. opustitve ukrepov, ki lahko predstavljajo vir oz. vzrok za nastanek poškodb ali požara in

- v točki 3 vpiše vsakega kasnejšega novega izvajalca del in ga seznani z vsebino tega dokumenta.

- Vsak podpisnik tega pisnega sporazuma in vsak morebitni kasnejši pristopnik k temu sporazumu je sam dolžan urediti zavarovanje delovnih mest v skladu z vsemi veljavnimi predpisi varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom in v skladu z dnevnimi dogovori delavcev, ki zagotavljajo varnost svojih delavcev in navodilih delavca za usklajeno izvajanje ukrepov na delovišču.

- Stranki tega sporazuma se dogovorita, da je vsaka stranka odgovorna za škodo in stroške, ki nastanejo v zvezi z ustavitvijo del, nezgodo pri delu in zdravstvenimi okvarami delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču naročnika, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi svojih podizvajalcev. Stranki tega sporazuma se dogovorita, da je vsaka stranka odgovorna za materialno škodo, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi svojih podizvajalcev.

- Izvajalci del morajo pred pričetkom požarno nevarnih del pridobiti Dovoljenje za izvajanje vročih del (SPL POL-1 OB-3), to je za varjenje, uporaba odprtega plamena ali rezanje z orodjem, ki povzroča iskrenje ter pretakanje nevarnih snovi ipd.. Dovoljenje za izvajanje vročih del izda pooblaščena oseba naročnika za zagotavljanje ukrepov varstva pred požarom - VPP _________________________________________________, katera tudi organizira požarno stražo, po predhodnem dogovoru z izvajalcem del o pričakovanem obsegu tovrstnih del. Brez dovoljenja za izvajanje vročih del in brez postavitve požarne straže je takšno delo strogo prepovedano.

- Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli izvede nadzor nad delom zunanjega izvajalca v smislu izvajanja določil varnega in zdravega dela in ukrepov varstva pred požarom. V primeru kršitve lahko prekine delo zunanjega izvajalca oz. posameznega delavca odstrani z dela.

- Izvajalec, ki opravlja dela na delovišču naročnika je dolžan vsako poškodbo in nevarni pojav, ki bi lahko imel za posledico hujšo poškodbo ali smrt, oziroma požar ali nevarnost za nastanek požara TAKOJ prijaviti strokovemu sodelavcu VZVD. Izvajalec del je naročniku dolžan omogočiti opravljanje raziskave nezgode pri delu, ki se je zgodila na delovišču naročnika. Izvajalec del je na poziv naročnika dolžan predati vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z predmetom nezgode pri delu.

- Začetek izvajanja del na skupnem delovišču je dovoljen le izvajalcu, ki je podpisal pisni sporazum.

- Pisni sporazum, v času izvajanja del, se nahaja pri strokovnem sodelavcu VZD.

___________, dne ……………… 			Celje, dne ………………

Izvajalec:						Naročnik:

Splošna bolnišnica Celje

Direktor: dr. Dragan Kovačić, dr.med.