OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek:EN_20_2026-KT/MŠ

Datum: 23.01.2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Prenova fekalnega črpališča v objektu pralnica

Izvajalec del mora poskrbeti, da v času izvajanja del lahko objekt pralnica nemoteno obratuje. Potrebno je izvesti dela:

- demontaža obstoječih dveh tlačnih vodov do navpične prirobnice v zidu, dveh črpalk in njune krmilne omare ter inštalacij na steni;

- izprazniti, oprati in očistiti obstoječe fekalno črpališče ter preveriti tesnost fekalne jame;

- dobava in montaža dveh potopnih črpalk v redundanci iz nerjavnega jekla (inox) z nivojnimi stikali z zagotovljenim servisnim vzdrževanjem v Sloveniji, posamezna črpalka mora biti sposobna sama izčrpavati vse dohodne fekalije;

- dobava in montaža dveh tlačnih vodov do navpične prirobnice v zidu;

- dobava in montaža dveh pohodnih pokrovov na lokaciji obstoječih črpalk;

- dobava in montaža krmilne omare na kateri mora biti najmanj:

  - glavno stikalo,

  - možnost upravljanja režima obratovanja za vsako črpalko posebej,

  - števec obratovalnih ur za vsako črpalko posebej,

  - status obratovanja in alarma za vsako črpalko posebej,

  - indikacija vklopa/delovanja krmilne omare,

  - lokalna hupa ob alarmu,

  - možnost povezave na krmilnik in prikaz alarma na CNS;

- odvoz vsega demontiranega materiala izven območja SB Celje;

- nastavitev in zagon ter funkcijsko testiranje;

- izdaja poročila o pravilnosti delovanja postrojenja v prenovljenem črpališču v vseh obratovalnih režimih s tehničnimi podatki o vgrajeni opremi ter predaja dokumentacije.

Vsa oprema mora biti primerna za industrijska fekalna črpališča.

Za izdelavo ustrezne ponudbe se priporoča ogled lokacije, ki je predmet naročila.

2. Splošne zahteve

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Za izdelavo ustrezne ponudbe se priporoča ogled lokacije, ki je predmet naročila. Ogled je možen  v ponedeljek, 27.01.2026 ob 10:00 uri. Zbirno mesto za odhod na lokacijo objekta je Služba za nabavo nemedicinske opreme. Kontaktna oseba naročnika za ogled je Klavdija Trunkl.

Ponujena cena  vsebuje vse stroške izvedbe storitve,   stroške dela, stroške potrošnega materiala,  prevozne stroške in vse ostale stroške dokumentacije, popuste, DDV in druge dajatve.  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in drugih storitev za izvedbo predmeta naročila. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Izvajalec se obveže, da bo pred  izvedbo začetka del podal  okvirni načrt  popisa  del z časovnim obsegom. Izvajalec se obveže, da bo termin izvedbe del demontaže ter montaže uskladil z naročnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Naročnik se obvezuje, da bo z izvajalcem sodeloval z namenom, da se  naročene obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto. Izvajalec je dolžan izvesti grobo čiščenje. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali ostalih stroškov. Čiščenje ter odstranitev odpada je potrebno izvesti po vsakokratnem zaključku del skladno z veljavnimi predpisi

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago oziroma opravljeno storitev plačati v roku  60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje s strani naročnika podpisan delovni nalog z navedenim izvedenem obsegu vseh del in vgrajenih naprav.

Rok izvedbe 30 dni od oddaje naročila.

Garancija mora biti najmanj 1 leto od dokončanja del za vgrajeno opremo in 2 leti od dokončanje na izvedbo del.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika  za vprašanja:

Klavdija Trunkl, tel. 03 423 35 35

E-pošta: klavdija.trunkl@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_20_2026-KT/MŠ Prenova fekalnega črpališča v objektu pralnica do najkasneje 30.01.2026 do 12 ure.

Pripravila:

Klavdija Trunkl

Vodja službe za nabavo nemedicinske opreme, materiala in storitev

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.

Priloge:

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Ponudbeni predračun

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »EN_N_20_2026 Prenova fekalnega črpališča v objektu pralnica«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

v postopku oddaje:

EN_N_20_2026  Prenova fekalnega črpališča v objektu pralnica

Obrazec predračuna:

| Izvajalec del mora poskrbeti, da v času izvajanja del lahko objekt pralnica nemoteno obratuje. Potrebno je izvesti dela: - demontaža obstoječih dveh tlačnih vodov do navpične prirobnice v zidu, dveh črpalk in njune krmilne omare ter inštalacij na steni; - izprazniti, oprati in očistiti obstoječe fekalno črpališče ter preveriti tesnost fekalne jame; - dobava in montaža dveh potopnih črpalk v redundanci iz nerjavnega jekla (inox) z nivojnimi stikali z zagotovljenim servisnim vzdrževanjem v Sloveniji, posamezna črpalka mora biti sposobna sama izčrpavati vse dohodne fekalije; - dobava in montaža dveh tlačnih vodov do navpične prirobnice v zidu; - dobava in montaža dveh pohodnih pokrovov na lokaciji obstoječih črpalk; - dobava in montaža krmilne omare na kateri mora biti najmanj: - glavno stikalo, - možnost upravljanja režima obratovanja za vsako črpalko posebej, - števec obratovalnih ur za vsako črpalko posebej, - status obratovanja in alarma za vsako črpalko posebej, - indikacija vklopa/delovanja krmilne omare, - lokalna hupa ob alarmu, - možnost povezave na krmilnik in prikaz alarma na CNS; - odvoz vsega demontiranega materiala izven območja SB Celje; - nastavitev in zagon ter funkcijsko testiranje; - izdaja poročila o pravilnosti delovanja postrojenja v prenovljenem črpališču v vseh obratovalnih režimih s tehničnimi podatki o vgrajeni opremi ter predaja dokumentacije. Vsa oprema mora biti primerna za industrijska fekalna črpališča. |  |
| --- | --- |
| SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |
| VREDNOST DDV |  |
| SKUPAJ VREDNOST V EUR Z DDV |  |

Ponudbena vrednost je pripravljena po sistemu na ključ. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo, montažo opreme, opravljanje storitev in vse potne stroške. Izvajalec zagotovi vso potrebno tehnično opremo ter morebitne ostale stroške povezane z izvedbo naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz priložene dokumentacije in vplivajo na izračun cene.

Naročnika  ne bremenijo kakršnikoli  dodatni stroški.

Vsi stroški za izvedbo naročila, ki niso posebej specificirani v ponudbenem predračunu, so zajeti v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.

Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal določila tehnične dokumentacije ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo storitve.

S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni tehnični dokumentaciji.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika