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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                   Postopek:EN_N_204_1_2025-MŠ_
      27.10.2025                                                                                                                                                                  

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:
 
[bookmark: _Hlk183085159]EN: Redni servis kogeneracije


OBSEG REDNEGA SERVISA KOGENERACIJSKEGA SISTEMA V SB CELJE

REDNI SERVIS (na 2.000 obratovalnih ur) celotnega kogeneracijskega sistema zajema naslednje:
Obseg del rednega servisa na kogeneracijskem motorju Jenbacher JMS 312 GS – 2 kpl obsega:
· Dobava in zamenjava mazalnega olja SPTE enote (cca 500 litrov / enoto), izpust in odvoz rabljenega olja ter dobava in polnjenje svežega olja. Motorno olje mora biti deklarirano pri proizvajalcu Jenbacher.
· Dobava in zamenjava vseh oljnih filtrov na kogeneracijskem motorju
· Dobava in zamenjava zračnih filtrov na kogeneracijskem motorju
· Dobava in zamenjava filtra dovoda goriva – zemeljskega plina 
· Izvedba čiščenja in izvedba meritev stanja vžigalnih svečk
· Izvedba servisa in nastavitev ventilov motorja
· Zagon sistema, poizkusno obratovanje in optimizacija delovanja

Obseg del rednega servisa na sekundarnih sistemih kogeneracijske naprave (sklop SPTE enot):
· Zamenjava filtrov prezračevanja prostora
· Odvoz odpadnega materiala, filtrov in krp
· Pregled elektro krmilnih omar in izvedba zamenjave filtrskih enot
· Splošna dela – mazanje opreme in generatorja, preverjanje in dopolnjevanje tlaka sistemske vode
· Izvedba servisnega pregleda splošnih sklopov kogeneracijskega modula (hlajenje motorja – ogrevalni sistem, dopolnjevanje olja, dovod zemeljskega plina, vmesni hladilnik, prezračevanje prostora in splošni sistemi naprave,…)

Reference: 
· Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih (5) letih od objave obvestila o naročilu na Spletni strani SBC izvedel vsaj 2 redna servisa na kogeneracijskem sklopu proizvajalca Jenbacher. 




Kadrovska sposobnost
Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila in sicer:
· 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje.

Vzdrževanje mora potekati v skladu z navodili proizvajalcev in izvajalcev del ter skladno s tehničnimi normativi, predpisi in standardi, veljavnimi v slovenskem oz. evropskem prostoru.
Izvajalec se obvezuje, da bo dela po pogodbi opravil strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca. Pri opravljanju navedenih storitev bo uporabil originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele.

Garancija
Izvajalec jamči, da za vgrajene dele nudi garancijo proizvajalca, ki znaša vsaj 12 mesecev. 

Izvajalec jamči, da bo uporabil samo z zakonodajo potrjene materiale (izjave o skladnosti, certifikati in druga dokazila) ustrezne kvalitete ter sodobne metode in postopke izvedbe del. Izvajalec jamči, da bodo njegove storitve pravočasne, kompletne in tehnično brezhibne.

Priložiti in podpisati je potrebno:
· [bookmark: _Hlk212457394]Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih, 
· Požarnovarnostna navodila, 
· SBC - hišni red in 
· navodila SPOBO.

Izvajalec izdela poročilo o izvedenih delih – primopredajni zapisnik, ki ga naročnik po opravljeni primopredaji potrdi.

Rok izvedbe: do 10 dni od naročila.

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

[bookmark: _Hlk172022556]Ponujena cena  vsebuje vse stroške izvedbe storitve, stroške dela, stroške potrošnega materiala,  prevozne stroške in vse ostale stroške dokumentacije, popuste, DDV in druge dajatve.  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in drugih storitev za izvedbo predmeta naročila (sodelovanje na  sestankih na sedežu naročnika ali po dogovoru preko videokonference). Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago, izvedeno storitev plačati v roku  30 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.


Priloge:
· Obrazec predračuna
· Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
· Obrazec Reference
· Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
· Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih, 
· Požarnovarnostna navodila, 
· SBC - hišni red in 
· navodila SPOBO.


Kontaktna oseba s strani naročnika :
Matjaž Štinek
GSM: +386 41 675 561
E-mail: matjaz.stinek@sb-celje.si 
.
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava2@sb-celje.si
z oznako EN_N_204_1_2025  Interventni servis kogeneracije do najkasneje 06.11.2025 do 12 ure.


                                                                                          Vodja službe za nabavo nemedicinske
                                                                                                     opreme, materiala in storitev
                           Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon. 

OBRAZEC PREDRAČUNA

Interventni servis kogeneracije
									                                                                                                                                                             

	Zap. Št.
	Opis
	EM
	Količina
	Cena brez DDV
	Cena z DDV

	1.
	Redni servis kogeneracije
	kpl
	1
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	 




Stopnja DDV upoštevana v ceni z DDV je _____ %.

Navedena vrednost vključuje ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo.

Podlaga za obračun je s strani naročnika podpisan primopredajni zapisnik o končanju del, kateri vsebuje poročilo o izvedenih delih.  







Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................  


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV

Interventni servis kogeneracije


           
     
	Ponudnik:
______________________________

______________________________ 


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
· da smo usposobljeni za vzdrževanje opreme, ki je predmet naročila,
· da imamo registrirano dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila in sicer 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
· [bookmark: _Hlk181699158]da smo v zadnjih 5 letih izvedli vsaj 2 redna servisa na kogeneracijskem sklopu proizvajalca Jenbacher.

Opombe:
- Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kvaliteti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama oz. tabele.



Kraj in datum:                                                                                  Žig in podpis ponudnika:


______________________                                                           _____________________







OBRAZEC REFERENCE
[bookmark: _Hlk187216330]Redni servis kogeneracije


	
	Naziv dela ter leto izvedbe
	Naročnik
	Kontaktna oseba naročnika

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



Opombe:
- Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kvaliteti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama oz. tabele.

Kraj in datum:                                                                                  Žig in podpis ponudnika:
______________________                                                           _____________________


IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »Redni servis kogeneracije«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   



Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) sklenejo:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju besedila: naročnik) in 

Izvajalec: __________________________________________ (v nadaljevanju besedila: izvajalec del) 

[bookmark: _Hlk527365078]Pisni sporazum št. PS ______ o ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču (v nadaljevanju: pisni sporazum).

1. Podpisniki ugotavljajo, da je potrebno skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Skupno delovišče tvorijo naslednji prostori:

	Št.       Delovišče, prostor (lokacija)
	Vrsta dela

	
	

	
	



Delavcem izvajalcev del na skupnem delovišču je prepovedano gibanje izven njihovega delovnega območja zlasti pa v prostore, ki niso navedeni v tem dogovoru, kot skupno delovišče.

Predviden čas trajanja delovišča: skladno s pogodbo/naročilnico.

2. [bookmark: _Hlk527356707]Odgovorni delavec(ci) Splošne bolnišnice Celje za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je naslednji vodja (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi):

	Št. 
	Ime in priimek
	Zaposlen - Funkcija

	1.
	 
	 

	2.
	 
	 

	3. 
	 
	 



3. Odgovorni delavec(ci) izvajalca del za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi):

	[bookmark: _Hlk527357235]Št. 
	Ime in priimek
	Zaposlen - Funkcija

	1.
	
	

	2.
	
	

	
	
	



4. [bookmark: _Hlk15022857]Obe podpisnici se sporazumno dogovorita, da za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s tem pisnim sporazumom, imenujeta osebo:

	Št. 
	Ime in priimek
	Zaposlen - Funkcija

	1.
	 
	 

	2.
	 
	 



5. Vse pogodbene stranke tega sporazuma so dolžne izvajati dela na skupnem delovišču skladno z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, da zagotovijo varnost in zdravje svojih delavcev, pacientov, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču naročnika ter, da ne ogrožata njihovega zdravja in varnosti. Vsak odgovorni delavec je dolžan poskrbeti, da podrejeni delavci izpolnjujejo vse pogoje, oz. da delovna oprema, priprave in naprave ustrezajo veljavnim predpisom, normativom, standardom in zahtevam tehnike varnosti.

6. Pogodbeni stranki sta dolžni seznaniti imenovane odgovorne osebe po tem spisnem sporazumu o njihovem imenovanju in obveznostih na deloviščih.


7. Delavci, ki zagotavljajo varnost svojih delavcev so se dolžni dnevno in tudi sproti, dogovoriti o načinu izvajanja del in potrebnih varnostnih ukrepih pri zagotavljanju temeljnih načel in usklajenih ukrepov varnosti in zdravja pri delu preko delavca za usklajeno izvajanje ukrepov na delovišču. Oseba za usklajeno izvajanje ukrepov se o ukrepih za zagotovitev varnosti posvetuje tudi s strokovnim sodelavcem VZD SBC.

8. Imenovana oseba za usklajeno izvajanje ukrepov iz 4. točke pisnega sporazuma ima v zvezi z zagotavljanjem varstva pri delu na skupnem delovišču zlasti naslednje naloge:
· zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču s ciljem preprečevanja poškodb in/ali zdravstvenih okvar,
· preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti,
· nadzira spoštovanje in izvajanje preventivnih varnostnih ukrepov,
· odgovorne osebe posameznih izvajalcev opozarja na opažene pomanjkljivosti in nepravilnosti oz. opustitve ukrepov, ki lahko predstavljajo vir oz. vzrok za nastanek poškodb ali požara in
· v točki 3 vpiše vsakega kasnejšega novega izvajalca del in ga seznani z vsebino tega dokumenta.

9. Vsak podpisnik tega pisnega sporazuma in vsak morebitni kasnejši pristopnik k temu sporazumu je sam dolžan urediti zavarovanje delovnih mest v skladu z vsemi veljavnimi predpisi varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom in v skladu z dnevnimi dogovori delavcev, ki zagotavljajo varnost svojih delavcev in navodilih delavca za usklajeno izvajanje ukrepov na delovišču. 

10. Stranki tega sporazuma se dogovorita, da je vsaka stranka odgovorna za škodo in stroške, ki nastanejo v zvezi z ustavitvijo del, nezgodo pri delu in zdravstvenimi okvarami delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču naročnika, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi svojih podizvajalcev. Stranki tega sporazuma se dogovorita, da je vsaka stranka odgovorna za materialno škodo, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi svojih podizvajalcev. 

11. Izvajalci del morajo pred pričetkom požarno nevarnih del pridobiti Dovoljenje za izvajanje vročih del (SPL POL-1 OB-3), to je za varjenje, uporaba odprtega plamena ali rezanje z orodjem, ki povzroča iskrenje ter pretakanje nevarnih snovi ipd.. Dovoljenje za izvajanje vročih del izda pooblaščena oseba naročnika za zagotavljanje ukrepov varstva pred požarom - VPP _________________________________________________, katera tudi organizira požarno stražo, po predhodnem dogovoru z izvajalcem del o pričakovanem obsegu tovrstnih del. Brez dovoljenja za izvajanje vročih del in brez postavitve požarne straže je takšno delo strogo prepovedano.


12. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli izvede nadzor nad delom zunanjega izvajalca v smislu izvajanja določil varnega in zdravega dela in ukrepov varstva pred požarom. V primeru kršitve lahko prekine delo zunanjega izvajalca oz. posameznega delavca odstrani z dela. 

13. Izvajalec, ki opravlja dela na delovišču naročnika je dolžan vsako poškodbo in nevarni pojav, ki bi lahko imel za posledico hujšo poškodbo ali smrt, oziroma požar ali nevarnost za nastanek požara TAKOJ prijaviti strokovemu sodelavcu VZVD. Izvajalec del je naročniku dolžan omogočiti opravljanje raziskave nezgode pri delu, ki se je zgodila na delovišču naročnika. Izvajalec del je na poziv naročnika dolžan predati vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z predmetom nezgode pri delu.

14. Začetek izvajanja del na skupnem delovišču je dovoljen le izvajalcu, ki je podpisal pisni sporazum. 

15. Pisni sporazum, v času izvajanja del, se nahaja pri strokovnem sodelavcu VZD.


___________, dne ……………… 			Celje, dne ………………			

Izvajalec:						Naročnik:
 							Splošna bolnišnica Celje
							Direktor: dr. Dragan Kovačić, dr.med.																									






[image: NoviLogoSBC]



















NAVODILO ZA DELO

[bookmark: NazivDokumentaPrva]Požarnovarnostna navodila za zunanje izvajalce del v Splošni bolnišnici Celje
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	[bookmark: VerzijaPrva]1

	Velja od:
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[bookmark: _Toc203554592]OPIS POSTOPKA
[bookmark: _Toc203554593]ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Osebe, ki v objektu občasno opravljate storitvene ali druge dejavnosti in ki lahko povzročite požar, morate na svojem delovišču dosledno ravnati v skladu s Požarnovarnostnimi navodili za zunanje izvajalce del v Splošni bolnišnici Celje ter veljavnimi predpisi. 
[bookmark: _Toc203554594]PREVENTIVNI POŽARNOVARNOSTNI UKREPI

Brez vednosti odgovornih oseb oz. oseb zaposlenih v bolnišnici se ne sme vstopati v delovne prostore ali postopati po bolnišnici. Upoštevajo se izvlečki požarnega reda, varnostne označbe in druga navodila, načrti evakuacije, ki so nameščeni v objektih in prostorih.

Delo organizirati tako, da ne predstavlja nevarnosti za nastanek požara ali drugih nesreč in da se ne zmanjšuje požarne varnosti objekta oz. prostora (npr. založenost gasilne opreme, prekinitev delovanja sistemov APZ, založenost evakuacijskih poti itd.).

Učinkovito načrtovanje izvajanja požarno nevarnih del v stavbi oz. prostoru s pregledom delovišča, evidentiranjem s strani Službe za investicije in preskrbo, prisotnost vseh gorljivih materialov na delovišču, vgrajenih gorljivih gradbenih materialov v stenah, stropih, itd, nevarnosti prenosa preko odsesovalnih sistemov, prezračevanja, kanalizacije, odprtin v stenah ipd., prilagoditvijo tehnologije/metode dela glede na ocenjena tveganja za nastanek požara ter pravočasno obvestijo pooblaščeno osebo za izvajanje ukrepov VPP v SBC. Izvajalec pridobi za delo PZI načrte projektne dokumentacije, varnostni načrt, idr., da zagotovijo izvedbo ukrepov varstva pred požarom, da se prepreči nastanek požara pri izvajanju nevarnih del.

Pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov VPP iz SBC presodi ali je potrebna organizacija in izvedba požarne straže. V kolikor se ugotovi, da je požarna straža potrebna potem SBC organizira požarno stražo, izvaja pa jo gasilska enota iz MO Celje. 

[bookmark: _Hlk203034302]Pri izvajanju del, ki ne spadajo pod požarno nevarna in pri katerih nastajata prah in dim je potrebno o nameravanem pokrivanju oz. izklopu avtomatskih javljalnikov požara predhodno pisno obvestiti pooblaščeno osebo za izvajanje ukrepov VPP, katera z Vodjo službe za korporativno varnost dogovori o časovnem trajanju del, ukrepe med samo izvedbo del ter po končanju del. Vodja službe za korporativno varnost o tem obvesti varnostnika. 

Kajenje je v vseh prostorih SBC strogo prepovedano, tudi na balkonih, strehah, pri vhodih, ipd.. Kajenje je dovoljeno samo na urejenih in označenih mestih za kajenje. 

Potrebno je vzdrževanje reda in čistoče na delovišču. Mastne krpe in druge gorljive odpadke je potrebno odstranjevati vsakodnevno iz delovišča. 

Izvajalec del mora na svojem delovišču zagotovite svoja gasilna sredstva, ustrezno število gasilnikov glede na velikost delovišča in naravo dela.

Izvajalec izvršuje ukrepe za varstvo pred požarom, določene v Dovoljenju za izvajane požarno nevarnih del, Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih, Varnostnem načrtu, Izvlečku požarnega reda.
[bookmark: _Toc203554595]V PRIMERU POŽARA

Če opazite, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oziroma opazite požar morate nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko storite brez nevarnosti zase in za druge.

Če sami tega ne morate storiti, morate takoj pritisniti najbližji ročni javljalec požara oz. obvestiti najbližjega zaposlenega z glasnim kričanjem in takoj zapustiti ogrožene prostore ter se ravnati po navodilih zaposlenih. 

Obvestiti je potrebno center za obveščanje oz. policijsko postajo. Pri tem vam mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali prevoznim sredstvom.

Pomembnejše telefonske številke
· Center za obveščanje  112    
· Policijska postaja        113

V SBC obvestiti:
· Pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov VPP 070 431 629
· Vodja službe za korporativno varnost 031 365 005
· Odgovorna oseba SBC (vodja projekta, idr.). ________________

Javljanje požara mora biti razločno, jasno, dovolj glasno, razumljivo in brez panike po naslednjih navedbah:
· Kje gori (točni podatki o kraju požara)
· Kaj gori (podatki o objektu, nevarnih snoveh, ki gorijo)
· Ali so v nevarnosti človeška življenja
· Obseg požara
· Svoje ime in priimek

Umaknite svoja vozila iz območja parkirišča predvsem pa iz intervencijskih poti in površin za gasilska vozila.

Ne ovirajte gasilcev pri intervenciji. Umaknite se na varno mesto.
[bookmark: _Toc203554596]RAVNANJE PO POŽARU

Upoštevajte navodila odgovornih oseb SBC in glede na svoje sposobnosti sodelujte pri odpravljanju posledic požara.




[bookmark: _Toc33618723]
[bookmark: _Toc203554597]PODREJENI DOKUMENTI / PRILOGE 
	Oznaka dokumenta / Naslov dokumenta

	[bookmark: Podrejeni]






[bookmark: _Toc203554598]VSEBINSKO POVEZANI DOKUMENTI
	Oznaka dokumenta / Naslov dokumenta

	[bookmark: Povezani]
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	Oznaka dokumenta / NAZIV DOKUMENTA

	[bookmark: Nadrejeni]



SPL POL-1 – Požarni red









HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL 


Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:
…………………………………………………………….

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:
· upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,
· dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,
· ustrezni pristopi na oddelke,
· predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev.

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.). 

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del. 

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču. 

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del). 

Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.

Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. 

Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik. 

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja. 

Pri tem je potrebno upoštevati načela za:
· ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;
· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);
· odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;
· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).  


Izvajalec mora v primeru GOI del: 
· izdelati načrt delovišča oziroma načrt ureditve gradbišča, ki je skladen z varnostnim načrtom,
· urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča in ga označiti,
· upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, 
· upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,
· upoštevati navodila in zahteve svetovalnega inženirja ter mu ob dobavi instalacijske opreme predložiti tudi vse certifikate, s katerim bo izkazal kvaliteto in ustreznost opreme.   


	

Datum:
	Žig
	Podpis izvajalca del:

	_____________________
	
	______________






NAVODILA SPOBO-SLUŽBA ZA PREPREČEVANJEIN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB - UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL


Namen navodil je, da preprečimo nastanek bolnišničnih okužb, do katerih lahko pride, kadar so bolniki izpostavljeni mikroorganizmom, ki se sprostijo v okolje ob izvajanju gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del v prostorih bolnišnice.

Možnost nastanka okužbe je odvisna od stopnje imunske oslabelosti bolnika, vrste in obsega del.

1. PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI

	Nosilec pristojnosti / odgovornosti
	Opis pristojnosti in odgovornosti

	Služba za pripravo razpisne dokumentacije
	- v razpisno dokumentacijo in v pogodbo z izvajalcem vključi določilo, ki izvajalca obvezuje, da bo upošteval vsa navodila SB Celje, in da bo na svoje stroške izvajal zaščitne ukrepe, ki jih zahteva bolnišnica

	





Oddelek, kjer se bodo izvajala gradbena dela
	- vodstvo oddelka naj načrtuje s SIPV predvidena gradbena dela na oddelku
- pristojna oseba1 odredi, nadzira izvajanje zaščitnih ukrepov pri izvajanju gradbenih del (posvet s SPOBO v primeru nejasnosti ali zahtevnih projektih)
- pristojna oseba1 izpolni obrazec „Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del“ (priloga), ko gre za dela, pri katerih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe kategorije III in IV
- pristojna oseba nadzoruje izvajanje zaščitnih ukrepov
- pristojna oseba skrbi za koordinacijo s čistilnim servisom
- strokovno vodstvo oddelka se odloči, ali je pred začetkom del potrebno premestiti imunsko oslabele bolnike na drugo lokacijo
- strokovno vodstvo oddelka se odloči, ali se v času izvajanja del na oddelek ne bo sprejemalo imunsko oslabele bolnike

	






SIPV
	- SIPV obvesti oddelek o vsakem predvidenem gradbenem delu na njihovem oddelku
- pri gradbenih delih, ki vplivajo na več oddelkov (dela na/ob transportnih poteh, rušitvena dela v okolici bolnišnice), pred pričetkom del o tem obvesti vse dotične oddelke in SPOBO
- poskrbi, da so v projektno dokumentacijo zunanjega in notranjega izvajalca vnešene tehnične podrobnosti glede izvedbe zaščitnih ukrepov
- poskrbi za tehnično izvedbo zaščitnih ukrepov, ko dela izvajajo delavci SB Celje
- opravi nadzor nad tehnično izvedbo zaščitnih ukrepov zunanjega izvajalca (pred začetkom del) in nad ostranitvijo teh po končanem delu
- posreduje izvajalcu del v podpis obrazec „Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del“, ko gre zadela, pri katerih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe kategorije III in IV

	SPOBO
	- pri zapletenih primerih pomaga določiti zaščitne ukrepe
- skrbi za izobraževanje zaposlenih v zvezi z zaščitnimi ukrepi pri izvajanju gradbenih del
- v določenih primerih, ko potekajo gradbena dela na lokacijah z velikim tveganjem (op. soba), po končanju del ev. Odredi mikrobiološki nadzor zraka, vode in površin

	ČISTILNI SERVIS
	- izvaja sprotno mokro čiščenje/razkuževanje na delovišču in transportnih poteh2
- izvede zaključno mokro čiščenje/razkuževanje na delovišču, oddelku in transportnih poteh


1 vodstvo oddelka mora določiti, katera oseba z oddelka bo pristojna in odgovorna za posamezno opravilo
2 v primeru dogovora, da to izvaja izvajalec gradbenih del, pooblaščena oseba SB Celje nadzoruje čiščenje

2. DOLOČITEV ZAŠČITNIH UKREPOV

1.KORAK. S pomočjo tabele opredelimo vrsto gradbenih del.

	A. PREGLED IN NEINVAZIVNA DELA

	· Pleskanje sten (brez predhodnega brušenja/strganja sten), barvanje in manjša popravila na hodnikih in oddelkih, kjer ni bolnikov

	· Manjša električarska dela (npr. menjava vtičnice)

	· Odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5m2) na hodnikih in prostorih, kjer se ne izvaja klinična dejavnost

	· Manjša vodovodna dela, kjer ne prihaja do tvorbe prahu in ni posegov v stene

	B. MANJŠA DELA, KI TRAJAJO KRAJŠI ČAS IN KJER SE NE DVIGA PRAH

	· Odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5m2) v enotah z nizkim tveganjem

	· Inštalacija telefonskih in računalniških kablov

	· Posegi v stene ali strope z omejeno tvorbo prahu, ki niso namenjeni klinični dejavnosti

	C. DELA, KJER PRIHAJA DO ZMERNEGA ALI VEČJEGA DVIGOVANJA PRAHU ALI ODSTRANITEV / RUŠENJE DELOV ZGRADBE

	· Manjša dela v jaških za elektriko in druge inštalacije

	· Večja dela na kablih

	· Strganje sten pred pleskanjem

	· Odstranjevanje talnih oblog, tapet, stropnih plošč, pritrjenega in vgradnega pohištva

	· Podiranje sten

	· Gradnja novih sten

	D. VEČJA RUŠENJA IN GRADNJE, INŠTALACIJA NOVE OPREME



2.KORAK. S pomočjo spodnje tabele opredelimo stopnjo tveganja glede na vrsto dejavnosti in / ali značilnosti bolnikov.

	MAJHNO TVEGANJE
	ZMERNO TVEGANJE
	VELIKO TVEGANJE

	- pisarniški prostori in drugi prostori, ki niso povezani s prostori, kjer se izvaja zdravstvena oskrba bolnikov (npr. hodnik, ki ni del oddelka in se po njem ne transportira imunsko oslabelih bolnikov)
	- ambulantni prostori
- radiološki oddelek
- bolniški oddelki
- prebujevalnica
- lekarna (večji del)
- laboratorij
- endoskopski oddelki
	- operacijski prostori (tudi ambulantni)
- IE
- sobe za transplantirance
- hematološki oddelek
- dializni oddelek
- odsek za nedonošenčke
- prostori za invazivno diagnostiki
- del lekarne – priprava parenteralnih raztopin
- centralna sterilizacija



3.KORAK. S pomočjo spodnje tabele določimo kategorijo potrebnih zaščitnih ukrepov.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


V spodnji tabeli so opisane aktivnosti za posamezne kategorije zaščitnih ukrepov



	
	Pred/med izvajanjem del
	Po zaključku del

	Kategorija I
	- izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki
- delo je potrebno izvajati tako, da ne dviguje prahu
- plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu ponovno namestiti
	- pospraviti delovišče in po potrebi mokro očistiti/razkužiti površine

	Kategorija II
	- izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki
- aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu
- pri posegih v stene je potrebno te namočiti, da se zmanjša tvorba prahu
- neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi
- zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom
- ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike
- gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih kontejnerjih
	- pospraviti delovišče in po potrebi mokro očistiti/razkužiti površine
- odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine

	Kategorija III
	- izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki
- pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih
- zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom
- če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak
- med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (high efficieny particulate air filter)
- površine, na katerih se je nabral prah, pomiti vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni
- ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike
- gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih kontejnerjih
- delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev
	- pospraviti delovišče
- pred odstranitvijo protiprašne zaščite to mokro očistiti/razkužiti
- pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši
- mokro očistiti/razkužiti delovišče
- odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine

	Kategorija IV
	- izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki
- pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih
- delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor
- zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom
- če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak
- med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (high efficieny particulate air filter)
-  površine, na katerih se je nabral prah, pomiti vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni
- ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike
- gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih kontejnerjih
- material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom
-  delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev
	- pospraviti delovišče
- pred odstranitvijo protiprašne zaščite to mokro očistiti/razkužiti
- pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši
- mokro očistiti/razkužiti delovišče
- odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine



4.KORAK. Pri dokončni določitvi kategorije zaščitnih ukrepov in določitvi morebitnih dodatnih ukrepov (npr. točenje vode, odstranitev „mrtvih“ vodovodnih rokavov po končanju del na vodovodnem omrežju) in obsega obveščanja je potrebno upoštevati tudi:
· morebiten vpliv na sosednje lokacije;
· vpliv na električno, vodovodno, prezračevalno omrežje, transportne poti;
· delovne urnike.
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